PROGETTO P/02/2015

POLO CARDIO-TORACO-VASCOLARE

PIANO SEMINTERRATO – ALA A

REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE

PROGETTAZIONE E LAVORI DI REALIZZAZIONE

INDICAZIONI TECNICHE E CAPITOLATO PRESTAZIONALE

Elaborato ST - Allegato I.1

INDICE

- Premessa

- Area oggetto di intervento

- Presa in carico delle aree

- Opere da realizzare e riferimenti tecnici

- Attività di progettazione

- Predisposizione impiantistiche

- Esecuzione dei lavori

A. PREMESSA

Le opere relative alla realizzazione del nuovo Polo Cardio - Toraco - Vascolare – POLO ERCOLANI (appalto aggiudicato all’ATI Strabag, GEDI e Nbi impianti), risultano completate, attualmente in fase di collaudo tecnico funzionale.

L’intervento di nuova costruzione, di circa 40.000,00 m2 complessivi di superficie, permette di realizzare una sede unificata per le attività di diagnostica, ricovero ordinario e intensivo, attività operatoria e interventiva delle seguenti discipline per le quali il Policlinico è sede di riferimento a livello regionale e nazionale:

- cardiologia e cardiochirurgia adulti,

- cardiologia e cardiochirurgia pediatrica,

- attività relative al trattamento delle gravi insufficienze d’organo e ai trapianti di organi solidi e alla chirurgia maggiore epatobiliopancreatica.

La realizzazione del fabbricato rappresenta uno dei più importanti interventi previsti nell’area del policlinico bolognese.

Il nuovo padiglione (Polo Cardio - Toraco - Vascolare) si trova all’interno di un’area che corrisponde al quadrante sud - ovest del Policlinico Sant’Orsola e che ha come limite a nord il viale interno dell’Ospedale, a sud l’edificio della C.R.I e il Padiglione di Anatomia Patologica, a ovest il Viale Ercolani e il Padiglione Oncologico-Addarii e ad est l’edificio del C.U.P..

La realizzazione del nuovo Polo Cardio - Toraco – Vascolare, all’interno del Policlinico Sant’Orsola - Malpighi, attraverso una complessa serie d’interventi di demolizione e nuova edificazione in corso di costruzione, permette la riorganizzazione e il trasferimento dei reparti di cardiologia e cardiochirurgia adulti, di cardiologia e cardiochirurgia pediatrica, delle attività relative al trattamento delle gravi insufficienze d’organo e ai trapianti di organi solidi, in un nuovo edificio realizzato con tutti i requisiti strutturali, impiantistici e tecnologici necessari all’accreditamento.

Il nuovo edificio contiene otto livelli, di cui uno interrato, uno seminterrato e sei fuori terra, così organizzati:

- il Piano Interrato è destinato ad autorimessa ed è servito da due rampe carrabili a doppio senso di marcia, i cui accessi si attestano sui lati est ed ovest. L’autorimessa potrà ospitare 93 autoveicoli e 44 motocicli;

- il Piano Seminterrato, grazie alla conformazione data al terreno nelle zone antistanti le facciate, mantiene sui fronti est ed ovest una visuale libera e/o l’illuminazione naturale: a questo piano nell’ala C è prevista l’imaging (diagnostiche radiologiche) con le sale diagnostiche al grezzo, mentre l’ala A è interamente  al grezzo . Completa il piano l’area destinata agli spogliatoi centralizzati della struttura.

- Il Piano Terra è destinato a degenze pediatriche, con una area destinata alla degenza ordinaria e una area destinata alle degenze monitorate (semi intensiva) pediatriche e ambulatori di cardiologia e cardiochirurgia pediatrica;

- il Piano Primo e il Piano Secondo sono prevalentemente destinati ai Reparti di Degenza ordinaria (cardiologia, cardiochirurgia e gravi insufficienze d’organo e trapianti) organizzati per intensità di cura;

- il Piano Terzo è destinato alle Terapie Intensive (42 posti letto), organizzate per intensità di cura;

- il Piano Quarto è dedicato al comparto operatorio (6 sale operatorie) nell’ala A, mentre l’ala C è al grezzo nell’appalto di realizzazione dei lavori attualmente in corso, da destinare a laboratorio di emodinamica, sale ibride e relativi locali di supporto.

Con l’entrata in funzione del nuovo Polo, prevista nel 2015, le principali attività critiche saranno ri-allocate in spazi di concezione contemporanea, organizzati secondo criteri di elevata funzionalità e predisposti per la dotazione delle tecnologie più aggiornate.

- AREA OGGETTO DI INTERVENTO

L’area oggetto d’intervento è posta al piano seminterrato dell’edificio e più precisamente nella ala A attualmente realizzata allo stato grezzo.

La superficie in oggetto assomma complessivamente a 227,00 m2, misurati al lordo degli elementi strutturali esistenti. L’area oggetto di intervento, come meglio evidenziato negli elaborati grafici allegati è attigua e confinante con locali già ultimati.

Sotto il profilo tecnologico e impiantistico sarà necessario intervenire anche nella adiacente centrale tecnologica allo stesso piano dell’edificio (Sottocentrale tecnologica) e nel locale cabina elettrica (fabbricato esterno prospiciente il viale Ercolani).

- PRESA IN CARICO DELLE AREE

L’area al piano seminterrato ala A del nuovo POLO CTV (POLO ERCOLANI), al momento della consegna, si presenta “al grezzo” per quanto riguarda gli interni, mentre gli esterni, compreso i serramenti di facciata, risulteranno già eseguiti.

Per grezzo si intende privo di impianti, pavimenti, rivestimenti, sottofondi (massetti), intonaci, partizioni verticali interne, controsoffitti, ecc.

L’aggiudicatario dovrà prendere atto dello stato di fatto dell’area oggetto di intervento e dei locali impiantistici/tecnologici, dei cavedi e di tutte le zone nella condizione in cui si trovano.

Le zone interne adiacenti, sovrastanti e sottostanti all’area di intervento saranno completamente finite.

Per il Carico utile accidentale dell’area oggetto di intervento, si rinvia alla scheda allegata (Schema strutturale carichi ammissibili)

- OPERE DA REALIZZARE E RIFERIMENTI TECNICI

L’intervento si intende “chiavi in mano” completo di tutto quanto necessario per la regolare e completa funzionalità per le prestazioni richieste e la qualità prevista, comprese tutte le opere edili, impiantistiche e tecnologiche, principali e accessorie, gli allacciamenti, le installazioni, la messa in funzione, i collaudi tecnico-funzionali e tutti gli oneri (nessuno escluso) per le autorizzazioni al funzionamento (VVF, agibilità, LR 34/98, AUSL, INAIL, ARPA, ecc.).

Le opere edilizie, impiantistiche di finitura e complementari relative alla area oggetto di intervento, si esplicitano secondo le seguenti lavorazioni, di larga massima, indicative delle possibili attività necessarie elencate di seguito, quali:

OPERE EDILI:

- Esecuzione di eventuali guaine bituminose a protezione del piano sottostante

- Massetti in cls alleggerito per la posa di pavimenti in pvc/gomma

- Preparazione del piano di posa per pavimenti in pvc/gomma

- Pavimento in quadrotti in pvc/gomma con le caratteristiche tecniche di conduttività confacenti alle destinazioni d’uso dei locali

- Pareti in cartongesso costituite da doppia lastra sovrapposte su orditura metallica costituita da guida ad “U” orizzontali a pavimento e soffitto connesse a montanti a “C” verticali in lamiera di acciaio zincato

- Pareti di compartimentazione dell’area, adeguate alla normativa vigente

- Infissi interni in profilati di alluminio e pannelli tamburati.

- Elementi strutturali in profilati metallici per l’eventuale ancoraggio delle apparecchiature.

- Assistenze murarie alla posa degli impianti quali scassi, forometrie, passaggi, sistemi di fissaggio

- Opere e misure di protezione antincendio (attraversamenti, protezione di impianti, etc)

- Tinteggiatura a tempera di pareti e soffitti, con protezione antipolvere per le parti sovrastanti il controsoffitto

- Controsoffitto ispezionabile in pannelli di acciaio inox oppure in pannelli di gesso/fibra minerale, ecc.

- Fasce murarie paracolpi

- Eventuale adeguamento degli infissi esterni esistenti già posati e quant’altro necessario per dare l’opera “chiavi in mano” perfettamente a regola d’arte, rispondente alle norme vigenti, funzionante e collaudata, perfettamente integrata con la funzionalità delle opere già realizzate, in corso e previste.

FINITURE INTERNE – CONSIDERAZIONI GENERALI

Caratteristiche generali delle finiture interne

La scelta dei materiali nasce fondamentalmente da esigenze igieniche, in base alle quali vengono dettate le tipologie dei materiali utilizzati.

In generale valgono le seguenti prescrizioni:

- pavimenti: saranno lavabili e trattabili con disinfettanti, raccordati alle superfici verticali con sgoli  a filo rivestimento per garantire una adeguata pulizia, anche nel corso del tempo;

- pareti: saranno non scalfibili, lavabili e trattabili per garantire una adeguata igiene, anche nel corso del tempo;

- controsoffitti: saranno principalmente lavabili o idrorepellenti, parzialmente ispezionabili ove richiesto per esigenze di manutenzione degli impianti.

La scelta dei colori di tutti gli elementi di finitura (pavimenti, rivestimenti, controsoffitti, paracolpi/paraspigoli, pareti tecniche ecc.) dovrà essere coordinata al fine di ottenere il massimo risultato di comfort estetico.

Pavimenti e battiscopa

I pavimenti previsti nelle degenze, nei locali operativi e nei connettivi, sono in quadrotti di pvc/gomma termosaldata.

Nei locali di servizio, nei servizi igienici e negli spogliatoi, i pavimenti saranno in grés o ceramica monocottura.

Tutti i battiscopa saranno scelti nel medesimo materiale e colore del materiale del pavimento, dovranno essere sagomati a sguscio, in modo che non presentino fessure, giunti o spigoli vivi e raccordati a filo del rivestimento/parete.

Nelle soglie delle porte, dove avviene un cambio di materiale, è prevista una reggetta in ottone a separazione dei materiali differenti.

Controsoffitti

In tutti gli ambienti verrà installato il controsoffitto le cui caratteristiche risponderanno ai requisiti differenziati per ambiente come più avanti illustrato. I pannelli saranno modulari lavabili e facilmente smontabili (60x60 cm) in modo tale da consentire l’ispezione e la manutenzione degli impianti presenti tra il controsoffitto e l’intradosso del solaio. La parte perimetrale dei controsoffitti sarà realizzata con fasce in cartongesso, in modo da evitare il taglio dei moduli 60x60 cm.

Nei locali in cui sono previste quote differenti di controsoffitto, verranno realizzate velette verticali di raccordo in cartongesso, tra le quote diverse di controsoffitto.

Le tipologie di controsoffitto previste sono le seguenti:

- pannelli in acciaio;

- pannelli in fibra minerale rivestiti da pannelli di alluminio politenato;

- pannelli in cartongesso di tipo idrorepellente;

- fasce laterali in cartongesso.

I corpi illuminanti, i diffusori e le riprese a soffitto saranno modulari ed incassati nel controsoffitto.

Scegliere un controsoffitto per un ambiente sanitario significa considerare vari criteri prestazionali ed estetici:

Acustica:	La condizione acustica ottimale si ottiene con una corretta combinazione di assorbimento ed isolamento acustico e potrà essere integrata dall’utilizzo di sistemi di acustica attiva.

Riflessione della luce:	La “riflessione della luce” di una superficie è la sua capacità di riflettere la luce. La luce del giorno e la luce artificiale costituiscono le due fonti luminose principali nell’ambiente di lavoro. Un ulteriore significativo apporto proviene dalla luce riflessa del soffitto, dal pavimento e dalle superfici murali influendo quindi direttamente sul comfort e sulla produttività.

La luce naturale è un fattore di grande importanza per i pazienti e per il personale e la superficie continua di un controsoffitto ad alta riflessione permette alla luce naturale di diffondersi intensamente all’interno dell’edificio.

Reazione al fuoco:	Le normative edilizie impongono che tutti gli edifici rispettino appropriati standards Euroclass riguardo la reazione al fuoco, in relazione alle aree di applicazione.

Prestazione antimicrobica:	Il controllo della bio-contaminazione è essenziale nel settore sanitario, specialmente negli ospedali e nelle cliniche. Tale prestazione può essere ottenuta con l’utilizzo di vernici che contengono fungicidi che inibiscono lo sviluppo di muffe, funghi e lieviti; questa speciale finitura della vernice può essere pulita e disinfettata con i prodotti usati normalmente per i locali sanitari.

Qualità dell’aria:	nel locali di sterilizzazione è essenziale limitare il numero di particelle presenti nell’aria, creando un ambiente asettico con l’uso di prodotti certificati conformi alla norma ISO 14644-1.

Pulizia:	La frequenza e il metodo di pulizia di un soffitto variano a seconda delle diverse funzioni. In zone, come quelle in oggetto, con criteri di pulizia più rigorosa si possono utilizzare sia prodotti spazzolabili che prodotti adatti a lavaggi con acqua ad alta pressione.

Classe di pulizia delle particelle nell’aria:

il rinnovo dell’aria all’interno di un ambiente, deve mantenere la qualità dell’aria e la classe di pulizia delle particelle nell’aria richiesta. Qualsiasi elemento di costruzione in questo spazio, non deve avere su di essa un impatto negativo. Questa prestazione è testata secondo le norme ISO 14644-1, che determinano la classe di pulizia delle particelle nell’aria. Quando la qualità dell’aria è ridotta da un picco di inquinamento, il sistema di rinnovo dell’aria deve ripristinare il livello di pulizia delle particelle al livello iniziale ISO entro un dato limite di tempo, dipendente dal livello di rischio della zona. Un pannello del soffitto non deve trattenere questo inquinamento per evitare il rischio di rilascio dopo l’inquinamento iniziale.

La classe di pulizia batteriologica è determinata dalla massima concentrazione di particelle ammissibili per metro cubo d’aria. Il pannello non dovrebbe favorire lo sviluppo di microrganismi che potrebbero “atterrare” sulla sua superficie. Sarebbe inoltre preferibile che il pannello combattesse attivamente i microrganismi in modo da ridurne il numero più velocemente possibile con l’utilizzo di appositi trattamenti superficiali.

Acustica:	Le pavimentazioni ed i muri degli ospedali sono normalmente realizzati con superfici dure e resistenti per facilitarne la pulizia e la manutenzione: ciò significa che riflettono il suono. I controsoffitti sono perciò una soluzione chiave per controllare il riverbero del suono e quindi la sua ripercussione nell’ambiente.

Tinteggiature

Le tinteggiature saranno di tipo lavabile, sia sulle pareti, sia nei soffitti (compreso zone sopra il controsoffitto).

Paracolpi/paraspigoli

In tutti i percorsi orizzontali, in cui vi è presenza di pubblico e nei reparti, sono previste fasce corrimano/paracolpi accoppiate a fasce paracolpi situate nella parte bassa delle pareti, entrambe realizzate in profilati di alluminio e rivestite da profili in resina acrovinilica.

All’interno dei locali operativi e nelle degenze è prevista l’installazione di fasce paracolpi.

Negli spigoli sono stati inoltre previsti delle protezioni angolari, sempre con struttura in alluminio e rivestimento vinilico.

La scelta dei colori degli elementi protettivi dovrà avvenire di concerto con le altre finiture.

Infissi interni

Le porte interne saranno in alluminio, con maniglia sanitaria in alluminio e imbotte paracolpi dello stesso materiale, anta in laminato plastico colorato, apribili ad una, due ante o scorrevole.

Le porte di bagni e antibagni saranno dotate di griglie di transito nella parte inferiore dell’anta e di serratura libero/occupato.

Le porte con caratteristiche REI 120 saranno realizzate in lamiera tamburata verniciata.

Resistenza al fuoco delle strutture e dei sistemi di compartimentazione

Per la sicurezza di coloro che si trovano in ambienti sanitari, è essenziale assicurare il rispetto delle normative antincendio.

I sistemi di compartimentazione dovranno garantire una resistenza al fuoco REI secondo disposizione normative.

I requisiti di resistenza al fuoco di compartimentazione nonché delle porte e degli altri elementi di chiusura, saranno valutati e attestati in conformità al decreto ministeriale 4 maggio 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998) e successive integrazioni.

Reazione al fuoco dei materiali

In tutti gli ambienti le pavimentazioni, compresi i relativi rivestimenti saranno di classe 1; eventuali materiali di rivestimento combustibili, nonchè i materiali isolanti in vista, ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco, verranno posti in opera in aderenza agli elementi costruttivi di classe 0 escludendo spazi vuoti o intercapedini. L’installazione di controsoffitti nonchè di materiali di rivestimento e di materiali isolanti in vista posti non in aderenza agli elementi costruttivi, avranno classe di reazione al fuoco non superiore a 1 e saranno omologati tenendo conto delle effettive condizioni di impiego anche in relazione alle possibili fonti di innesco; i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.) saranno di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1; eventuali materiali isolanti in vista, con componente isolante direttamente esposte alle fiamme, saranno di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1. Eventuali materiali isolanti in vista, con componente isolante non esposto direttamente alle fiamme, saranno di classe di reazione al fuoco 0-1 o 1-0 o 1-1; le sedie non imbottite saranno di classe non superiore a 2.

I materiali isolanti installati all'interno di intercapedini saranno non combustibili.

In progetto sono previste (in linea di massima) le seguenti aree:

- Area decontaminazione e lavaggio manuale

- Area confezionamento

- Area sterilizzazione

- Area spogliatoi e filtri

Le zone interne adiacenti, sovrastanti e sottostanti all’ area di intervento saranno completamente finite.

Carico utile accidentale dell’area di sterilizzazione 400 Kg/m2.

FINITURE INTERNE

Spazi di:

- Decontaminazione

- Confezionamento

- Sterilizzazione

Pavimenti	Pvc/gomma in quadrotti termosaldati resistenza alla dispersione elettrica 106<R<108. Raccordati con le pareti, antisdrucciolevoli, resistenti ad agenti chimici e fisici.

Sguscia pavimento/rivestimento	Pvc/gomma posata su supporto in pvc con raggio 3-3,5cm.

Rivestimenti	Raccordato con il soffitto, liscio, uniforme, lavabili, disinfettabili fino a h. 200, ignifugo in pcv/gomma massimo spessore 1,2-1,5 cm.

Sguscia rivestimento/soffitto	Profilo in alluminio trattato con polveri epossidiche.

Controsoffitto	In acciaio a tenuta.

Pareti	In cartongesso costituite da doppi lastra sovrapposta (su ciascun lato della parete) installata su orditura metallica costituita da guida ad “U” orizzontali a pavimento e a soffitto, connesse a montanti a “C” verticali, in lamiera di acciaio zincato.

Infissi interni	Facilmente lavabili, con maniglia di tipo sanitario (=>14 cm) Facilmente apribile con il gomito, le finitura dovranno essere predisposte per lavaggi al vapore.

Depositi

Pavimenti	Grés con R=10, in alternativa, pvc/gomma 60x60 termosaldato, raccordati con le pareti, lisci, uniformi, resistenti ad agenti chimici e fisici.

Pareti	Raccordate con il soffitto, lisce, uniformi, lavabili, disinfettabili fino ad h 200 meglio se a tutt’altezza, ignifughe.

Controsoffitto	In cartongesso idrorepellente, oppure in moduli 60x60 ispezionabile.

Infissi interni	Non ci sono prescrizioni particolari.

Filtro per il personale

Pavimenti	Gres dimensioni 30x30 cm, in alternativa, pvc/gomma 60x60 termosaldato. Raccordati con le pareti, lisci, uniformi, resistenti ad agenti chimici e fisici.

Pareti	Raccordate con il soffitto, lisce, uniformi, lavabili, disinfettabili fino ad h 200, ignifughe.

Controsoffitto	Moduli 60 x 60 cm ispezionabile in materiali pulibili.

Infissi interni	Non ci sono richieste particolari.

Spogliatoi/Servizi igienici

Pavimenti	Gres dimensioni 30x30 cm, con R=10 resistenti ad agenti chimici e fisici.

Rivestimenti	Fino ad altezza controsoffitto in gres 30x30 cm

Controsoffitto	Moduli 60 x 60 cm ispezionabile in materiali pulibili del tipo antirepellente.

Infissi interni	Non ci sono richieste particolari.

Elementi non strutturali ed impianti: riduzione della vulnerabilità sismica

Ai fini della riduzione della vulnerabilità sismica, l’ancoraggio ed il controventamento degli elementi non strutturali e degli impianti dovranno essere eseguiti in conformità alle vigenti normative.

IMPIANTI ELETTRICI

Dati tecnici principali per la progettazione degli impianti

Rete elettrica 3f+n 400 V, 50 Hz, rete derivata da propria cabina di trasformazione con sistema di distribuzione TNS

Nella cabina di trasformazione sul quadro generale di BT denominato QGBTO, sono disponibili 2 interruttori:

1 da 160 A con differenziale regolabile nel tempo e corrente. Questa utenza è derivata a valle della commutazione automatica tra rete e gruppo elettrogeno.

1 da 400 A sulla linea normale senza gruppo elettrogeno.

Per derivare l’energia da questi 2 interruttori dovranno essere posate le linee elettriche dalla cabina al quadro generale di futura realizzazione.

Per la linea di gruppo di continuità per il rack ed eventuali server è presente al piano una blindosbarra per l’alimentazione derivata da UPS.

Per l’alimentazione elettrica da ups per l’appalto, si dovrà installare una presa per blindosbarra e posare la linea fino al QG.

Indicazioni e prescrizioni generali

Gli impianti dovranno essere progettati e realizzati nel rispetto delle vigenti norme CEI e delle norme di legge.

Si dovrà tenere conto dell’inserimento delle opere in un contesto sanitario a norma CEI 64-8.

Alla stessa maniera si dovrà tenere conto della estensione dell’impianto scariche atmosferiche dell’edificio installando gli scaricatori di tensione nei quadri elettrici generali e quant’altro occorra per mantenere inalterato l’efficacia dello stesso.

Dovranno essere realizzate circuiti elettrici derivati dalla sezione UPS per alimentazione rack dati ed eventuali server o apparecchiature che necessitano di continuità elettrica.

Dotazioni minime

Punti presa ed allacciamenti ad apparecchiature:

Al fine di assicurare un corretto dimensionamento degli impianti elettrici e speciali dovranno essere previste le seguenti dotazioni minime di impianto:

Per punto presa posto di lavoro si precisa che devono essere previste almeno quattro prese universali Italiano Tedesco 2P+T 16 A bivalente

Per ogni scrivania e/o punto di lavoro deve essere previsto almeno un “punto presa posto di lavoro” e un “punto presa Fonia/Dati”.

Per ogni apparecchiatura da allacciare deve essere previsto un punto di sezionamento da realizzarsi o con presa interbloccata o con sezionatore locale.

Tutte le utenze con potenza superiore a 2 kW devono essere alimentate con una linea diretta dal quadro di zona.

Tutte le utenze terminali devono avere una linea dedicata con a monte una protezione da interruttore magneto - termico differenziale da 0,03 A fatte salve eventuali specifiche tecniche indicate dal costruttore dell’attrezzatura e debitamente documentate.

Cavi e condutture:

Tutti i cavi devono essere del tipo a zero emissione di alogenuri (anche per gli impianti speciali) dimensionati secondo le vigenti tabelle UNEL e protetti a monte da interruttori adeguati.

In generale si utilizzeranno cavi del tipo:

FG7(O)M 0,6/1 kV per pose in vista o in canalizzazioni

NO7G9-K senza guaina Uo/U 450/750V per pose in tubazioni

HO7Z1-K senza guaina Uo/U 450/750V per pose in tubazioni

FG4T2M1 0,6/1 kV per la distribuzione della energia di continuità assoluta.

Tutti i conduttori, compresi quelli di terra, di protezione ed equipotenziali, saranno infilati entro canalizzazioni e risulteranno sempre sfilabili.

Corpi illuminanti

Gli impianti di illuminazione dovranno essere realizzati con corpi illuminanti adatti al luogo di installazione e con grado di protezione minimo IP54.

Sono ammessi come standard corpi illuminanti con tecnologia a LED ed in alternativa, per esigenze particolari, con tubi al neon ad alta efficienza energetica con reattore elettronico.

Le lampade di sicurezza autoalimentate dovranno avere autonomia di almeno tre ore con batterie tampone al Ni-Cd ed essere equipaggiate con lampade a LED.

I livelli di illuminamento da prevedersi sono quelli indicati nella norma UNI EN 12464

I corpi illuminanti dovranno essere ancorati e controventati al fine di ridurre la vulnerabilità sismica.

Interruttori:

Dovranno essere utilizzati interruttori di tipo modulare fino a 50 A e scatolati con relè elettronici per amperaggi superiori. Dovranno essere utilizzati interruttori simili a quelli già presenti in altre zone del fabbricato al fine di consentirne una corretta gestione e manutenzione.

Quadri elettrici

I quadri saranno progettati, assiemati e collaudati in totale rispetto delle seguenti normative: IEC 439.1 (CEI 17.13.1), IEC 529 (CEI 70.1), riguardanti l'assiemaggio di quadri prefabbricati AS e ANS.

Tubazioni e canalizzazione:

Tutte le canalizzazione degli impianti elettrici dovranno essere separate da quelle delle reti dati ed informatiche e da quelle degli impianti speciali ed a correnti deboli.

Il diametro interno dei tubi sarà pari ad almeno: 1,3 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio di cavi.

Il rapporto tra l'area del canale o passerella a sezione diversa dalla circolare, e l' area della sezione retta occupata dai cavi sarà pari ad almeno: 1,5

Rete telefonica e dati

La rete Fonia/Dati dovrà essere realizzata con un cablaggio strutturato RJ45 categoria 6 secondo le norme relative e gli standard specifici del Policlinico. Tutti i nuovi cavi devono essere attestati all’armadio di piano esistente pertanto dovranno essere previsti anche almeno un nuovo patch panel e relativo passacavi del tipo già in uso. L’Armadio dati disponibile per l’ampliamento è posto nel locale 023-1D005.

In particolare si richiede che per ogni postazione di lavoro deve essere previsto almeno un “punto presa Fonia/Dati”. Per “punto presa Fonia/Dati” si intende una scatola tipo 503 con tre cavi e tre prese RJ45.

Per ogni apparecchiatura deve essere previsto almeno un punto RJ45 fonia/dati.

Tutte le prese fonia/dati devono essere identificate con un codice univoco e consecutivo all’esistente all’interno del Padiglione/Piano. Pertanto la presa lato utente deve essere identificata con un’etichetta riportante il nome del rack e, separato da un “-” (trattino), il codice del patch panel seguito dal numero della presa all’interno del patch-panel (esempio: B1 - A5 indicherà una presa facente capo al rack B1, patch panel A, presa 5)

All’interno di un rack ogni patch panel deve essere identificato con un’etichetta riportante una lettere dell’alfabeto, unica all’interno del rack, a cominciare dalla lettera A.

All’interno di un patch panel ogni presa deve essere identificata da un’etichetta riportante un numero progressivo, ad iniziare dal numero 1.

La ditta deve effettuare i test di conformità del cablaggio effettuato producendo corrispondente documentazione tecnica da consegnare al servizio tecnico e integrare le piante con quelle dell’edificio.

Rete di rivelazione incendio

Il sistema di rivelazione incendio, tutto compreso, dovrà essere inserito nel sistema già esistente nel Policlinico con apparecchiature del tutto compatibili ed interfacciabili con l’esistente.

Gli impianti presenti nel Policlinico sono costituiti da una rete di rivelatori di tipo digitale inseriti in un sistema multifunzione in grado di gestire la rivelazione incendio, la segnalazione di emergenza e varie altre situazioni di sicurezza. Il sistema fa capo a centrali di Honeywell XLS 1000 e rivelatori della serie Siga ai quali occorrerà fare riferimento per le forniture in quanto l’impianto previsto dovrà essere una integrazione di quello esistente.

IMPIANTI TECNOLOGICI

Dati tecnici generali

Località

| BOLOGNA | Comune di riferimento: Bologna |
| --- | --- |
|  | Quota sul livello del mare: 49 |
|  | Zona climatica: E |
|  | Gradi giorno: 2259 |
| Latitudine 44° NORD | Periodo di riscaldamento: 183 giorni |

Condizioni climatiche esterne

Inverno, temperatura esterna convenzionale: - 6°C con 74% di umidità relativa.

Estate, temperatura esterna: + 33°C col 55% di umidità relativa.

Escursione massima giornaliera: 12°C.

Condizioni di progetto interne

Estate

| Area lavaggio | = 26°C col 50% U.R. |
| --- | --- |
| Area confezionamento | = 26°C col 50% U.R. |
| Area sterilizzazione | = 26°C col 50% U.R. |
| Deposito Sterile/Zona scarico uscita sterile | = 26°C col 50% U.R. |
| Cambio camice | = 26°C col 50% U.R. |
| Filtro | = 26°C col 50% U.R. |
| Ristoro | = 26°C col 50% U.R. |
| Caposala | = 26°C col 50% U.R. |
| Deposito pulito | = 26°C col 50% U.R. |
| Archivio | = 26°C col 50% U.R. |

Inverno

| Area lavaggio | = 22°C col 50% U.R. |
| --- | --- |
| Area confezionamento | = 22°C col 50% U.R. |
| Area sterilizzazione | = 22°C col 50% U.R. |
| Deposito Sterile/Zona scarico uscita sterile | = 22°C col 50% U.R. |
| Cambio camice | = 21°C col 50% U.R. |
| Filtro | = 21°C col 50% U.R. |
| Ristoro | = 21°C col 50% U.R. |
| Caposala | = 21°C col 50% U.R. |
| Deposito pulito | = 21°C col 50% U.R. |
| Deposito sporco | = 20°C senza controllo U.R. |
| WC | = 21°C senza controllo U.R. |
| Deposito/ Centralina detersivi | = 20°C senza controllo U.R. |

Ricambi di aria esterna minima

| Area lavaggio | = 15 volumi/amb/ora |
| --- | --- |
| Area confezionamento | = 15 volumi/amb/ora |
| Area sterilizzazione | = 15 volumi/amb/ora |
| Deposito Sterile/Zona scarico uscita sterile | = 15 volumi/amb/ora |
| Cambio camice | = 4 volumi/amb/ora |
| Filtro | = 6 volumi/amb/ora |
| Ristoro | = 5,4 volumi/amb/ora |
| Caposala | = 4 volumi/amb/ora |
| Deposito pulito | = 6 volumi/amb/ora |
| Archivio | = 4 volumi/amb/ora |

Estrazioni

| Area lavaggio | = 15,1 volumi/amb/ora |
| --- | --- |
| Area confezionamento | = 14,5 volumi/amb/ora |
| Area sterilizzazione | = 14 volumi/amb/ora |
| Deposito Sterile/Zona scarico uscita sterile | = 14 volumi/amb/ora |
| Cambio camice | = 2 volumi/amb/ora |
| Ristoro | = 7 volumi/amb/ora |
| Caposala | = 4 volumi/amb/ora |
| Deposito pulito | = 5,5 volumi/amb/ora |
| Archivio | = 4 volumi/amb/ora |
| Deposito sporco | = 5 volumi/amb/ora |
| WC | = 10 volumi/amb/ora |
| Deposito/ Centralina detersivi | = 5 volumi/amb/ora |

Condizioni di pressione relativa

| Area lavaggio | = - - |
| --- | --- |
| Area confezionamento | = + |
| Area sterilizzazione | = + + |
| Deposito Sterile/Zona scarico uscita sterile | = + + |
| Cambio camice | = + |
| Ristoro | = - |
| Filtro | = + |
| Caposala | = neutro |
| Deposito pulito | = + |
| Archivio | = neutro |
| Deposito sporco | = - - - |
| WC | = - - - |
| Deposito/ Centralina detersivi | = - - - |

Affollamenti

| Area lavaggio | = 4 persone |
| --- | --- |
| Area confezionamento | = 4 persone |
| Area sterilizzazione | = 4 persone |
| Deposito Sterile/Zona scarico uscita sterile | = 3 persone |
| Cambio camice | = 5 persone |

Potenze interne

| Area lavaggio | = 3.000 W |
| --- | --- |
| Area confezionamento | = 5.000 W |
| Area sterilizzazione | = 2.500 W |
| Ristoro | = 500 W |
| Caposala | = 500 W |

Illuminazione

| In base alla tipologia dei locali. | = 15 ÷ 20 W x mq di pavimento. |
| --- | --- |

La tipologia dei locali è indicativa, in quanto funzionale al progetto che sarà presentato dall’impresa concorrente.

Fluidi

| Acqua refrigerata primaria | = andata + 7°C ritorno + 12°C. |
| --- | --- |
| Acqua potabile fredda da acquedotto | = 15° C con durezza media 36° fr |
| Acqua calda pre riscaldamento | = andata + 80°C ritorno + 65°C. |
| Acqua calda post riscaldamento | = andata + 70°C ritorno + 60°C. |
| Acqua calda radiatori | = andata + 65°C ritorno + 55°C. |
| Acqua calda sanitaria | = andata + 48°C +/- 5°C |
| Vapore per umidificazione e sterilizzatrici | = 3 ATE |

Fluidi in predisposizione per locali di sterilizzazione

| Acqua calda post riscaldamento e batterie calde mobiletti a 4 tubi | = andata + 70°C ritorno + 60°C. | Stacchi al piano |
| --- | --- | --- |
| Acqua calda radiatori | = andata + 65°C ritorno + 55°C. | Stacchi al piano |
| Acqua refrigerata mobiletti a 4 tubi | = andata + 7°C ritorno + 12°C. | Stacchi al piano |
| Acqua refrigerata ausiliaria | = andata + 7°C ritorno + 12°C. | Stacchi al piano |
| Acqua fredda potabile grezza | = 15° C con durezza media 36° fr | Stacchi al piano |
| Acqua calda sanitaria | = andata + 48°C +/- 5°C – 15° fr | Stacchi al piano |
| Ricircolo sanitario |  | Stacchi al piano |
| Vapore secondario indiretto a 3 ATE con riproduttore e linee in acciaio inox per sterilizzatrici | Stacco predisposto in sottostazione termica piano seminterrato |
| Acqua osmotizzata con accumulo e pressurizzazione | Stacco predisposto in sottostazione termica piano seminterrato |
| Acqua antincendio sotto gruppo di pressurizzazione e con accumulo | Stacchi al piano |
| Aria compressa tecnica adeguatamente filtrata | Stacchi al piano |

I vari fluidi precedentemente citati risultano prodotti nei locali tecnologici ubicati al piano seminterrato della struttura in oggetto a parte il vapore proveniente dal pad. 05 ala “H”.

Alcuni di essi risultano già predisposti al piano con opportune valvole di intercettazione, direttamente ai limiti dell’area di intervento.

Per eventuali carichi termici di produzione endogena superiori a quanto previsto a progetto e non asportabili con le portate d’aria previste per il comparto di sterilizzazione, si è provveduto a realizzare una rete dedicata di acqua refrigerata a 7°C in esercizio anche nel medio stagionale ed in inverno; da tale linea si possono derivare alimentazioni per mobiletti ventilconvettori aggiuntivi.

Funzionamento degli impianti

Continuo/intermittente in base alla tipologia dei locali.

Periodo di messa a regime

Non oltre le due ore senza presenza di persone.

Filtrazione dell'aria

I filtri d'aria saranno del tipo elencato nel seguito, in accordo alle indicazioni del progetto, ed alla richiesta efficienza di filtrazione.

L'efficienza di filtrazione si intende determinata in accordo alla classificazione delle norme EN 779, EN 1822.

| Pre - filtri delle unità di trattamento aria e nei mobiletti ventilconvettori | Materiale sintetico rigenerabile efficienza ponderale media con polvere sintetica pari a 90<= Am (%) classe G4 |
| --- | --- |
| Filtri delle unità di trattamento aria del tipo a manica | Classe del filtro F9 con efficienza spettrale media per particelle di 0,4 (m 95<=Em(%) |
| Filtri assoluti nell’unità di trattamento aria e nei terminali in ambiente. | Classe del filtro H13 con valore integrale di efficienza pari a 99,95% (penetrazione 0,05%) |

Prescrizioni e prestazioni richieste

L'impianto dovrà essere dimensionato in modo da rispettare le seguenti prescrizioni fondamentali:

Velocità dei fluidi

La velocità di seguito specificate rappresentano i limiti minimi e massimi entro cui si dovrà eseguire il calcolo.

Velocità dell'acqua nelle tubazioni

Dovrà essere tra V = 0,5 e 2,5 m/sec. per cadute di pressione comprese mediamente tra 10 e 25 mm c.a./m

Velocità dell'aria nelle canalizzazioni

Per impianti a bassa pressione e velocità si dovranno prevedere le seguenti velocità effettive:

| Presa d'aria esterna | V = max 2,5 ÷ 3 m/sec. |
| --- | --- |
| Premente del ventilatore | V = max 5 ÷ 8 m/sec. |
| Canali principali | V = max 4,5 ÷ 7,5 m/sec. |
| Canali secondari | V = max 2 ÷ 4,5 m/sec. |

Velocità attraverso le batterie

Le batterie di scambio termico dei condizionatori primari di tipo convenzionale, dovranno essere calcolate con le seguenti velocità di attraversamento:

| Batteria di raffreddamento | V = 2 m/sec. |
| --- | --- |
| Batteria di riscaldamento | V = 2 m/sec. |
| Batteria di post riscaldamento a canale | V = 3,5 m/sec. |

Velocità nei distributori dell'aria

I distributori d'aria dovranno essere dimensionati alle seguenti velocità:

| Bocchette di mandata | V = 0,5 ÷ 1,5 m/sec. |
| --- | --- |
| Bocchetta di aspirazione | V = 1 ÷ 2 m/sec. |
| Diffusori con effetto induttivo al collo | V = 2,5 ÷ 5 m/sec. |

Velocità dell'aria nel volume convenzionale occupato

| Velocità dell’aria nel volume convenzionale occupato in riscaldamento | V = 0,05 ÷ 0,10 m/sec |
| --- | --- |
| Velocità dell’aria nel volume convenzionale occupato in raffreddamento | V = 0,05 ÷ 0,15 m/sec |

Velocità dell'aria negli ambienti

| Locali trattati | V = max 0,15 m/sec. |
| --- | --- |
| Bagni | V = max 0,07 m/sec. |

Portate d’aria predisposta

Per l’area oggetto di intervento risultano predisposte già al piano opportune canalizzazioni di mandata e ripresa aria attestate all’interno dell’area oggetto dell’intervento, installate in precedente appalto.

In particolare si hanno le seguenti portate in predisposizione per tutta l’area del piano seminterrato, superiore all’area oggetto dell’appalto:

zone di mandata derivate da unità di trattamento per aree a filtrazione assoluta:	11.770 mc/h

zone di ripresa connesse ad estrattore recuperatore aree filtrazione assoluta:	11.150 mc/h

zone di mandata derivate da unità di trattamento per aree aria primaria:		      710 mc/h

zone di ripresa connesse ad estrattore recuperatore aree aria primaria:		1.390 mc/h

Dalle portate d’aria sopracitate, dovranno essere lasciate disponibili una quantità tale (15 Vol/h) da garantire un futuro trattamento per la zona del piano seminterrato adiacente e non oggetto dell’intervento.

L’impianto esistente, di cui l’area oggetto del presente intervento deve risultare un completamento funzionale, è del tipo a portata variabile con cassette regolatrici di portata motorizzate di mandata da installare, e senza batterie di post riscaldamento, sono già installate le cassette o regolatori in ripresa da verificare comunque in sede progettuale; pertanto l’impiantistica a servizio del nuovo reparto di sterilizzazione dovrà essere progettata e realizzata in analogia a quanto esistente nel resto della struttura.

Le zone connesse ad unità di trattamento aria a filtrazione assoluta debbono presentare terminali di diffusione del tipo ad alta induzione con alette regolabili frontali, plenum di calma, sezione per contenimento filtri assoluti e serrandina di regolazione; per le zone ad aria primaria si prevedono sempre diffusori ad alta induzione con tutti i necessari accessori a corredo.

Le canalizzazioni saranno in acciaio zincato con classe B di tenuta all’aria; le condotte di mandata saranno complete di isolamento coibente esterno realizzato in materassino di adeguate caratteristiche e spessore di tipo elastomerico a cellule chiuse; tutte le canalizzazioni saranno dotate di sportelli per ispezioni e manutenzioni periodiche.

Le batterie di post riscaldamento a canale da posizionare al piano in area oggetto di intervento sono atte a post riscaldare l’aria pre trattata dalle UTA a 14°C, verranno dimensionate anche per vincere i disperdimenti invernali delle zone a tutt’aria mentre per le zone ad aria primaria essi saranno demandati agli impianti fissi idronici a mobiletti ventilconvettori del tipo a 4 tubi.

Nella stagione estiva l’aria verrà pretrattata sino a 14°C a saturazione con eventuale possibilità di post riscaldamenti locali.

Ogni zona di trattamento sarà completa di valvola motorizzata a due vie per la regolazione dell’adduzione fluido alla batteria di scambio termico, sonda di mandata a canale di limite, sonda in ripresa o ambiente con potenziometro per regolazione locale, lettura delle portate di aria in mandata e ripresa dalle cassette; il tutto verrà integrato nel sistema generale di regolazione automatica e supervisione già previsto per il resto del nuovo edificio.

Per le zone ad aria primaria si sono previsti opportuni mobiletti ventilconvettori del tipo a 4 tubi con valvole di regolazione motorizzate a due vie anch’essi gestiti dal sistema centrale di supervisione.

Le tubazioni di adduzione fluidi termo vettori saranno realizzate in acciaio nero SS con isolamento coibente in guaina elastomerica a cellule chiuse spessore 19 mm.

Per le utenze idriche si è prevista tubazione in in acciaio inox con stacchi in tubazioni multistrato con isolamento coibente in guaina elastomerica a cellule chiuse spessore 13 mm.

Per gli scarichi degli apparecchi sanitari al piano sono già predisposte adeguate braghe sulle colonne generali dell’edificio; per gli scarichi ad alta temperatura delle macchine si dovranno predisporre adeguate linee in acciaio inox a pavimento da convogliare alle reti generali di scarico a soffitto del piano interrato -2.

Nel caso si rendesse necessario realizzare riprese di aria dedicate all’espulsione di vapori prodotti dalle apparecchiature, sarà cura dell’impresa esecutrice del reparto di individuare i percorsi più opportuni e gli spazi necessari per le condotte ed eventuali estrattori; si rammenta che tutte le esalazioni dovranno essere convogliate oltre la copertura.

- PREDISPOSIZIONI IMPIANTISTICHE E ALLACCIAMENTI

Le predisposizioni impiantistiche relative ai fluidi primari quali acqua calda e fredda, fluidi refrigerati, alimentazioni elettriche, gas medicinali, reti speciali, ecc. sono meglio specificati nello schema allegato e desumibili, nella situazione di fatto dagli elaborati “as built” degli impianti elettrici e speciali allegati.

Tutti gli allacciamenti e le “messe in funzione”, nonché i collaudi tecnico-funzionali, sono a carico dell’aggiudicatario.

- PROGETTAZIONE

Gli elaborati tecnici e grafici, posti a base di gara dal Committente relativi alla realizzazione del nuovo POLO Cardio-Toraco-Vascolare (Polo Ercolani), costituiscono il riferimento per la redazione del progetto definitivo da presentare da parte dei Partecipanti in fase di gara, secondo quanto riportato nel Capitolato Speciale per le opere e gli impianti al  piano seminterrato  dell’ala A del nuovo Polo, da adibire a centrale di sterilizzazione, con relativi spazi accessori e di servizio e supporto, comprensive delle opere di finitura edilizie ed impiantistiche, il tutto per dare i locali completi e funzionanti nel rispetto della regola dell’arte e delle norme vigenti in materia.

L’Aggiudicatario dovrà inoltre elaborare il progetto esecutivo (edile e impiantistico e delle installazioni) nei tempi previsti nel Capitolato Speciale a firma di tecnici abilitati alla professione e provvisti di polizza assicurativa, come previsto dalla normativa vigente.

La progettazione dovrà essere conforme a tutte le leggi e norme vigenti oltre alle leggi e norme specifiche per le strutture sanitarie.

Il contenuto minimo e gli elaborati del progetto dovranno essere conformi alle normative vigenti sui lavori pubblici oltre a quelle sanitarie nazionali e regionali, con particolare riferimento al D. Lgs. N. 163 del 12/04/2006 “Codice dei contratti pubblici, lavori, servizi e forniture” con relativi decreti attuativi.

In particolare si richiamano i requisiti di cui alla Delibera della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 327 del 23 Febbraio 2004. Applicazione della L. R. 34/98 in materia di “Autorizzazione e di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e dei professionisti alla luce dell’evoluzione del quadro normativo nazionale. Revoca dei precedenti provvedimenti”.

I materiali, i modelli impiantistici, le dotazioni, le apparecchiature, ecc. dovranno fare riferimento agli standard di più recente realizzazione presso il Policlinico.

Il progetto sarà oggetto di approvazione da parte della Committente, la quale potrà richiedere integrazioni o modifiche senza che l’Aggiudicatario possa pretendere compensi aggiuntivi di sorta o proroghe ai tempi di consegna previsti.

Sarà onere dell’Aggiudicatario ottenere tutti i pareri, permessi e autorizzazioni presso gli Enti preposti (VVF, Dipartimento di Sanità Pubblica, ARPA, autorizzazioni comunali, ecc.) e adeguare il progetto e le opere a quanto eventualmente richiesto dagli Enti.

A carico dell’Aggiudicatario saranno inoltre tutte le copie cartacee del progetto e le campagne di rilievi, saggi e sondaggi eventualmente necessarie per la redazione del progetto esecutivo, nonché gli elaborati “as built” (architettonici e impiantistici comprese le tecnologie, le attrezzature e gli arredi installati) in versione definitiva a fine dei lavori.

G. ESECUZIONE DEI LAVORI

Salvo diverse indicazioni che verranno eventualmente comunicate formalmente all’Impresa Aggiudicataria, qui di seguito sono indicati i tempi che l’Impresa dovrà rispettare:

Presentazione del perfezionamento del progetto definitivo entro 10 giorni solari consecutivi dal perfezionamento del contratto, per la richiesta di autorizzazione agli Enti preposti.

Presentazione del progetto esecutivo entro 21 giorni solari consecutivi dalla avvenuta approvazione del progetto definitivo da parte degli Enti preposti.

Ritiro e smaltimento di tutti gli imballi e/o contenitori resisi necessari per la consegna e l’installazione dei dispositivi: nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre il periodo di installazione dei dispositivi.

Il tempo utile per l’esecuzione delle opere edili, strutturali ed impiantistiche, per la consegna, installazione e messa in funzione delle attrezzature, oggetto della fornitura “chiavi in mano”, in condizioni di operatività, pronta disponibilità e collaudo, dovrà essere quello dichiarato in sede di offerta, e non potrà essere superiore a 180 giorni naturali e consecutivi dalla consegna, secondo il cronoprogramma approvato con il progetto esecutivo.

La fine dei lavori e la fornitura e installazione delle tecnologie e la consegna dei locali si considererà ultimata in seguito alla trasmissione di dichiarazione scritta e dell’Asseverazione di conformità alle opere realizzate, a chiusura dei lavori, firmata dal Direttore dei Lavori, in cui la Ditta aggiudicataria e il DL certificheranno che i lavori sono ultimati e le apparecchiature perfettamente funzionanti e collaudate.

In caso di ritardata consegna ed installazione della tecnologie saranno applicate le penalità indicate in capitolato.

Sono a carico dell’Impresa aggiudicataria i rischi di perdite e i danni dei materiali durante il trasporto e la sosta nei locali messi a disposizione dal Committente fino alla data del verbale di collaudo con esito favorevole, fatti salvi i rischi di perdite e danni per fatti imputabili all’Amministrazione.

In ogni caso, l’Impresa Aggiudicataria risponderà direttamente nei confronti dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria della corretta fornitura e del corretto funzionamento dell’intero impianto.

ELENCO TAVOLE

- Stralcio Planimetria Piano seminterrato Area per sterilizzazione

- Documentazione fotografica

- Sezione trasversale

- Prospetto Ovest

- Planimetria Piano seminterrato e manufatti esterni