## Dati "Sale Server" AVEC
ID | Azienda | Struttura | Locale | Potenza (kW) | Continuità Elettrica | Capacità refrigerazione | Note
1 | AUSLFE | Ospedale di Argenta | Locale Tecnico in Radiologia Cod. 00.104 | non disponibile | Continuità elettrica non presente. Richiesti UPS da fornire in ambito di gara. | Installati n. 2 condizionatori di cui uno di riserva all'altro. La potenza di refrigerazione è pari a 10 kW | Si allega planimetria.
2 | AUSLFE | Ospedale di Cento | Locale Tecnico in Radiologia Cod. 00.079 | non disponibile | Continuità elettrica non presente. Richiesti UPS da fornire in ambito di gara. | Installato n. 1 condizionatore.La potenza di refrigerazione è pari a 5 kW | Si allega planimetria.
3 | AUSLFE | Ospedale di Lagosanto | Locale Tecnico in Radiologia Cod. 00.144 | non disponibile | Continuità elettrica non presente. Richiesti UPS da fornire in ambito di gara. | Installati n. 2 condizionatori di cui uno di riserva all'altro. La potenza di refrigerazione è pari a 9 kW | Si allega planimetria.
4 | AUSLFE | Casa della Salute Cittadella S. Rocco di Ferrara | Sala Macchine Scala A 3° piano | vedasi cella successiva | Dotazione di n. 2 UPS; uno da 80 kW e uno da 100 kW (potenza installata, già parzialmente assorbita dalle apparecchiature presenti) | La potenza di refrigerazione è pari a 55,8 kW | Si allega planimetria.
5 | AOUFE | Ospedale di Cona | Data Center 1C0 | vedasi cella successiva | Potenza installata: 9kW per armadio (attualmente 10 armadi) Totale potenza installata 144 kW | La potenza di refrigerazione è pari a 155 kW (dentro gli armadi) | Si allega planimetria.
6 | AUSLIM | Ospedale di Imola | Locale Tecnico – Centrale Telefonica | 3 kW per ogni PDU (3 kW su PDU1 e 3 kW su PDU2). | Dotazione di doppia alimentazione di ogni armadio server mediante n. 2 PDU intelligenti (prese FM PDU1 e PDU2 sul retro armadio), con doppio gruppo di continuità. | Installati n. 2 condizionatori di cui uno di riserva all'altro, ognuno dei quali con potenza frigorifera totale netta pari a 19.8 kW, pari a 67.6 kBTU/h, ampiamente sufficienti per i cinque armadi presenti alla massima potenza elettrica disponibile. | Disponibile armadio server VERTIV come da file allegato “DB8GCGSSCFBXXX8_en-GB” indicato nella planimetria EXX_DEA come RACK TD-B. Si allega anche planimetria del Piano DEA_PT in cui il locale interessato è indicato come Locale Tecnico – Centrale Telefonica, il cui dettaglio è indicato nel file EXX_DEA). Locale ad accesso controllato tramite chiavi gestite da attigua Control Room.Disponibile armadio server VERTIV come da file allegato “DB8GCGSSCFBXXX8_en-GB” indicato nella planimetria EXX_DEA come RACK TD-B. Si allega anche planimetria del Piano DEA_PT in cui il locale interessato è indicato come Locale Tecnico – Centrale Telefonica, il cui dettaglio è indicato nel file EXX_DEA). Locale ad accesso controllato tramite chiavi gestite da attigua Control Room.
7 | AUSLIM | Ospedale di Castel S. Pietro | Locale Tecnico | 3 kW per ogni gruppo prese FM (ovvero di 3 kW su FM1 e 3 kW su FM2). | Dotazione di doppia alimentazione mediante gruppo prese FM1 e FM2 sul retro armadio. Presente gruppo di continuità centralizzato per entrambi i gruppi prese. | Potenza frigorifera totale pari a 17.0 kBTU/h. | Disponibile armadio server denominato “Server Carestream” già utilizzato per il server PACS.
8 | AUSLBO | Ospedale Bellaria di Bologna | Data Center cod. L001 | 65 kW per circuito Continuità 80 kW per circuito Privilegiata65 kW per circuito Continuità 80 kW per circuito Privilegiata | Dotazione continuità elettrica. | Climatizzazione presente. Non disponibile il dato della capacità di refrigerazione. | Si allega planimetria.
9 | AUSLBO | Ospedale Bellaria di Bologna | Locale Tecnico in Pad. B cod. L062 | 12 kW | Dotazione continuità elettrica. | Climatizzazione presente. Non disponibile il dato della capacità di refrigerazione. | Si allega planimetria.
10 | AUSLBO | Ospedale di Bentivoglio | Locale Tecnico in Pad. B cod. L155 | 20 kW | Dotazione continuità elettrica. | Climatizzazione presente. Non disponibile il dato della capacità di refrigerazione. | Si allega planimetria.
11 | AUSLBO | Ospedale di Budrio | Locale Tecnico in Piano Interrato cod. L080 | 6 kW | Dotazione continuità elettrica. | Climatizzazione presente. Non disponibile il dato della capacità di refrigerazione. | Si allega planimetria.
12 | AUSLBO | Ospedale di San Giovanni in Persiceto | Locale Tecnico Piano Terra cod. L170 | 20 kW per circuito Continuità 25 kW per circuito Privilegiata20 kW per circuito Continuità 25 kW per circuito Privilegiata | Dotazione continuità elettrica. | Climatizzazione presente. Non disponibile il dato della capacità di refrigerazione. | Si allega planimetria.
13 | AUSLBO | Ospedale Maggiore di Bologna | Locali Tecnici cod. L019A e L019B | 13 kW | Dotazione continuità elettrica. | Climatizzazione presente. Non disponibile il dato della capacità di refrigerazione. | Si allega planimetria.
14 | AUSLBO | Ospedale di Porretta | Locale Tecnico in Piano Interrato cod. L025 | 6.5 kW | Dotazione continuità elettrica. | Climatizzazione presente. Non disponibile il dato della capacità di refrigerazione. | Si allega planimetria.
15 | AUSLBO | Ospedale di Vergato | Locale Tecnico Piano Terra cod. L045 | 4.5 kW | Dotazione continuità elettrica. | Climatizzazione presente. Non disponibile il dato della capacità di refrigerazione. | Si allega planimetria.
16 | AUSLBO | Ospedale di Bazzano | Locale Tecnico cod. L202 | 6.5 kW | Dotazione continuità elettrica. | Climatizzazione presente. Non disponibile il dato della capacità di refrigerazione. | Si allega planimetria.
17 | IOR | Ospedale Rizzoli | Sala Server | 18 kW | Dotazione continuità elettrica. | Climatizzazione presente. Installate n°01 sistema monosplit BTU 20460 n°01 sistema monosplit BTU 14322 n°01 sistema monosplit BTU 17050 n°01 sistema monosplit BTU 47740 n°02 terminali impianto di condizionamento centralizzato BTU 17391 | Si allega planimetria.
18 | AOUBO | Ospedale Sant-Orsola Malpighi | Locale indicato con il codice 017-1A050 | vedasi celle successive | La rete per sala CED viene dotata di n 3 gruppi di continuità in parallelo e si attesta su un quadro in sala 017-1A050. Dal quadro si derivano le linee sotto pavimento flottante per alimentare i rack dei server con sdoppiamento delle linee e protezioni per soddisfare alla ridondanza rete degli alimentatori degli apparati informatici. | L’impianto di climatizzazione di questo locale è costituito da n. 3 condizionatori autonomi ad espansione diretta, di cui: - n. 2 Emerson 28 UA (potenza resa 25 kw) - n. 1 Emerson HPM M50 UA (potenza resa 48 kw). La potenza frigorifera complessiva dei condizionatori è calcolata per assicurare un margine di ridondanza del 100%. A questi climatizzatori è affiancata una unità ventilante con funzione di “free-cooling”. La temperatura dell’ambiente è registrata in continuo e mantenuta entro un campo di lavoro che va da +20°C a +23°C. I parametri di lavoro dell’impianto sono riportati nel sistema di supervisione aziendale. L’umidità relativa dell’aria è rilevata mediante una sonda apposita. | Si allega planimetria. Dalla cabina di trasformazione parte una linea elettrica in scambio con la rete di emergenza da gruppo elettrogeno (commutazioni entro 15 secondi) in caso di assenza della rete Enel. La linea si attesta ad un quadro di padiglione e viene suddivisa in rete per climatizzazione e rete per macchine della sala server. Il sistema di supervisione gestisce anche una sonda ambiente di allarme per sovra-temperatura e un sensore di allagamento. Nella zona non sono presenti sistemi o impianti tecnologici che utilizzano l’acqua. Il locale è servito da un impianto di spegnimento automatico antincendio funzionante ad Argon.