a)	Allegato 3 – QUESTIONARIO
PA 80/2019 Manutenzione straordinaria – sostituzione gruppi di continuità rotanti presso l’ospedale Maggiore di Bologna 

	Base gara	Offerta	
Valore Tecnico Funzionale
			
affidabilità del sistema  di avviamento motore
	Sistema ridondato attraverso sistemi di diversa tecnologia o comunque senza elementi in comune		
Potenza	La potenza minima è di 1500kVA per ogni gruppo.
La potenza massima (determinata da sezione blindo-sbarre) è 1700kVA può essere migliorata modificando di conseguenza gli impianti.
		
Monitoraggio funzionamento
	I Sistemi a base gara non sono dotati di monitoraggio remoto e di registratori dei parametri. Presenti solamente visualizzatori dei parametri principali di funzionamento. Il “base gara” non prevede soluzioni per l’analisi e la diagnosi da dei guasti (locale o da remoto).
		
Funzionalità complessiva
	Motore di primaria marca, elementi componenti del GC rotante e dei quadri di potenza/comando/controllo di primaria marca.
		
Modalità e tempistiche di sostituzione
			
Modalità di sostituzione 	Sequenza delle attività finalizzata a garantire per tutta la durata dell’intervento la continuità dell’alimentazione di sicurezza ai carichi		
Tempo complessivo in cui sarà disponibile 1 solo gruppo	Il cronoprogramma posto a base di gara prevede l’indisponibilità massima di uno dei due gruppi rotanti per un totale di 90 giorni (45gg perla sostituzione del primo e 45gg per la sostituzione del secondo)		
Efficienza energetica e sostenibilità ambientale			
Rendimento	Rendimento di ciascun gruppo di continuità rotante non inferiore al90%
		
Consumo elettrico in regime ordinario (gruppo spento e unità rotante in rotazione)	Nessun valore limite superiore		
Consumo di carburante a 30%, 50% e 100% del carico	Nessun valore limite superiore		
emissioni in ambiente (CO,  NOx,HC, Particolato			
emissioni sonore all'esterno dell'edificio	Rumorosità non superiore a 65dB(A) a 7m dal locale tecnico - Dovranno essere comunque rispettati i limiti massimi previsti dal DPCM 14/11/1997 per Area tipo I (area particolarmente protetta) pari LAeq 45dB(A) diurno e 40db(A) notturno
		
Soluzioni per il rilevamento dei consumi energetici	Nessun dispositivo di registrazione o monitoraggio previsto
		
Garanzia			
Estensione della garanzia	2 ANNI
		
modalità di gestione e qualità del servizio manutentivo			
N° interventi annui	6 
(periodicità e attività come previste dal capitolo 5 del Capitolato Descrittivo Prestazionale)
		
Tempi di Intervento in caso di guasto	6 ore in caso di guasto bloccante 
24 ore in caso di guasto ordinario