## Sheet1
SCHEDA PREFABBRICATO |  | ALLEGATO 2
allegare:
• fotografìe a colori raffiguranti la tipologia del prefabbricato offerto
• planimetrie del prefabbricato che si intende offrire in scala 1:100
PLANIMETRIA CON INDIVIDUATO MASSIMO INGOMBRO DEL PREFABBRICATO
Requisiti generali
Dotazioni Architettoniche | La struttura dovrà rispettare i requisiti prevista dalla norma per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie e in particolare i requisiti previsti per gli ambualtori (generali e specialistici) e dovrà avere superficie lorda di circa 750 mq. Tutti i locali devono rispettare i requisiti minimi imposti dal Regolamento Comunale riguardanti le dimensioni dei locali, caratteristiche illuminanti/ventilanti, igienico sanitarie. Risopndere ai requisiti previsti dalla normativa sismica vigente per le strutture con le caratteristiche previste dal Capitolato Speciale. Non devono essere presenti materiali o finiture tossico/nocive. Rispondere al D.P.R. 503 del 14 luglio 1996 (Barriere architettoniche). Rispondere ai requisiti specifici di prevenzione incendi: in partticolare classe di reazione al fuoco dei materiali, delle pareti esterne coibentate, materiali sulle vie di fuga, compartimentazioni. L'involucro nel suo complesso dovrà garantire le prestazioni previste dalla normativa vigente in materia di contenimento dei consumi energetici. I controsoffitti dovranno avere buone caratteristiche di assorbimento acustico, tratatmento antibatterico e struttura antisimica. Gli infissi esterni devono avere sistema di oscuramento e tende interne.
Dotazioni impianti meccanici | Nei vari locali deve essere garantito il benessere termo igrometrico dei vari utenti, in base alla UNI EN 15251 e UNI ISO EN 7730. L'impianto di produzione dovrà essere del tipo a pompa di calore con alimentazione elettrica, non sono ammesse sistemi alimentati a gas metano o similari. L'impiantodovrà essere corredato da dichiarazione di conformità di cui al DM 37/08. La zona di comfort termico, che deve essere perseguita nei singoli locali consiste nel raggiungimento dei seguenti valori: - Regime invernale: temperatura media uniforme nei locali pari a 20 °C ± 2°C; - Regime estivo: temperatura media uniforme nei locali pari a 26°C; - Umidità Relativa: 50% ± 5% U.R. (1) (1) L'impianto di ricambio forzato dell'aria non è obbligatorio L'impianto idrico sanitario e di scarico, da allacciare alle alimentazioni e alle reti esistenti a norma di legge corredati di dichiarazione di conformità di cui al DM 37/08. La produzione dell'acqua calda sanitaria deve essere da apposito impianto fornito insiemae al prefabbricato. |  | attestato di prestazione energetica prefabb?
Dotazioni impianti elettrici | Gli impianti elettrici e speciali devono essere realizzati a regola d’arte secondo le norme CEI applicabili e devono essere corredati dalla relativa dichiarazione di conformità o dichiarazione di rispondenza secondo DM 37/2008. L’edificio dovrà inoltre essere dotato impianto rete dati realizzato con cablaggio strutturato di categoria 6 e sistema di rivelazione fumi e diffusione sonora dell'allarme. Tali le installazioni dovranno essere conformi al DM 19 marzo 2015. Dovrà essere previsto obbligatoriamente, anche un impianto antintrusione su tutti i possibili punti di accesso all'edificio (sia porte che finestrature). Inoltre, dovrà essere presente un impiainto di rilevazione fumi e di segnalazione sonora dell'allarme. Tutti i locali dovranno essere serviti da illuminazione ordinaria conforme alla norma UNI EN 12464-1 (2011) “illuminazione dei luoghi di lavoro” e di emergenza/sicurezza (esclusi i locali WC). Dovrà essere presente un rack dati a cui deve essere attestato il cablaggio strutturato e predisposto per il collegamento di un cavo telefonico multicoppia e n. 2 fibre ottiche (una multimodale ed una monomodale), tali cavi sono già presenti e pronti per essere collegati al rack di nuova installazione. A tale scopo dovranno essere presenti i "cassetti ottici" per il collegamento delle fibre e tutti gli apparati necessari al collegamento del cavo multicoppia ad una centrale situata all'interno del complesso ospedaliero. Deve essere presente Impianto protezione dalle scariche atmosferiche, oppure deve essere fornita apposita relazione sull'autoprotezione del prefabbricato firmata e timbrata da professionista abilitato. Il prefabbricato dovrà essere dotato di quadro elettrico generale al quale dovrà essere attestato il cavo di alimentazione già presente provenienete dall'edificio adiacente. Il quadro dovrà contenere tutte le protezioni magnetotermiche differenziali necessarie al fine della protezione dai contatti diretti ed indiretti e sufficienti alla necessaria separazione delle utenze finalizzata alla prevenzione della propagazione dei guasti. Le protezioni presenti all'interno del quadro generale dovranno garantire la necessaria selettività all'interno del prefabbricato ma anche nei confronti dell'interruttore di alimentazione posto all'interno dell'edificio da cui è derivata l'alimentazione del prefabbricato. Il prefabbricato dovrà essere dotato di apposito impianto di terra ed eqp che dovrà essere collegato all'impianto di dispersione esistente al servizio dell'edificio adiacente. Si sottolinea le necessità di realizzare impianto eqp secondo CEI 64-8/7 per tutti i locali di gruppo 1 e il collegamento di tutte le masse e masse stranee all'impianto equipotenziale.
Schede specifiche delle principali tipologie di locali
Ambulatori
Dotazioni Architettoniche | Gli ambulatori presenti sono di tipo generico, la superficie minima richiesta è di 15 mq, ma almeno 3 locali di 20 mq. Numero minimo 13 ambulatori. Le pareti devono essere con finitura lavabile e disinfettabile e all'interno dei locali deve essere presente un lavandino con rubinetteria azionabile con sensore o con leva lunga. In tutti i casi, nelle aree frontistanti le zone degli ambulatori deve essere presente una attesa, oppure almeno due aree specifiche dedicate alla sosta dell'utenza di almeno 40 posti per ciascuna. nelle aree di attesa deve essere presente i collegamenti elettri e dati per collegare un eliminacode e almeno due prese per i distributori automatici di bevande e alimenti.
Dotazioni impianti meccanici | Per gli ambulatori l'impianto di ricambio d'aria non è obbligatorio, se presente deve garantire 2 vol/h.
Dotazioni impianti elettrici | Tutti i locali dovranno essere dotati di postazioni di lavoro ciascuna delle quali dovrà garantire la seguente configurazione minima: n. 4 prese FM 10- 16A Schuko 230V (Standard ITA-TED), n. 3 prese FM Bipasso 10-16A 230V e n. 2 prese dati RJ45. Dovranno essere previste n. 1 presa FM 10- 16A Schuko 230V(Standard ITA-TED) sul lato della porta di ingresso ed un gruppo prese sul lato opposto a quello della postazione di lavoro composto da n. 2 prese FM 10- 16A Schuko (Standard ITA-TED) 230V ed una presa dati RJ45. I locali ad uso medico in esame devono essere dotati di impianti elettrici conformi alle caratteristiche richieste dalla norma CEI 64-8/7, nello specifico: • locali medici di gruppo 1 - presenza di nodo equipotenziale; - interruttori differenziali di tipo A; - lampada di emergenza; Dovrà essere presente illuminazione ordinaria che assicuri almeno 500 lux sul piano di lavoro e illuminazione di sicurezza con corpi di illuminazione autoalimentati che assicrino 5 lux sulle vie di fuga.
Uffici e locali similabili
Dotazioni Architettoniche | I locali possono essere ad utilizzo singolo o doppio, il numero minimo di 4 locali e n. 10 postazioni minime. La superficie minima da rispettare è: - ufficio singolo =12 mq, - ufficio doppio = 16 mq - Uffico triplo = 20 mq - Ufficio quadruplo = 26 mq Gli spazi devono permettere il posizionamento, per ogni postazione di lavoro, di 1 scrivania, 1 sedia ergonomica su ruote, una sedia per l'utenza. Per la conservazione dei documenti almeno 1 armadio a 2 ante o scaffalature aperte di larghezza minima 1,20m.
Dotazioni impianti meccanici | Non obbligatorio ricambio d'aria, in caso di presenza di un impianto specifico la portata minima è prevista essere pari a: - uffici/studi 2 vol/h;
Dotazioni impianti elettrici | Tutti i locali dovranno essere dotati di postazioni di lavoro, ciascuna delle quali dovrà garantire la seguente configurazione minima: n. 4 prese FM 10-16ASchuko 230V (Standard ITA-TED), n. 2 prese FM Bipasso 10-16A 230V e n. 2 prese dati RJ45. Dovrà essere prevista una presa FM di servizio del tipo 0-16ASchuko 230V (Standard ITA-TED) sul lato della porta di ingresso. In appositi spazi (preferibilmente in zone comuni lungo il corridoio ) dovranno essere presenti postazioni per il collegamento di fotocopiatrici/stampanti di rete costituite come minimo da n. 1 presa FM 16A 230V e n. 1 presa dati RJ45. Dovrà essere presente illuminazione ordinaria che assicuri almeno 500 lux sul piano di lavoro e illuminazione di sicurezza con corpi di illuminazione autoalimentati che assicrino 5 lux sulle vie di fuga.
Servizi igienici e Spogliatoi
Dotazioni Architettoniche | Per il personale devono essere presenti un servizio igienico ogni 10 operatori; comunque adeve essere presente almeno un blocco bagno, distinto per sesso e di cui uno attrezzato per le persone disabili. Per l'utenza, nelle vicinanze delle attese deve essere presente almeno un blocco bagno , distinto per sesso di cui uno attrezzato per i disabili. Gli spogliatoi, devono esserre suddivisi in due zone, ognuna delle quali suddiviso per sesso con bagno e doccia, e così composti: Tipo 1: per 8 persone Tipo 2: per 12 persone
Dotazioni impianti meccanici | L’aspirazione dei bagni ciechi deve garantire un volume di ripresa di aria pari a 6 vol/h continui oppure 10 vol/h se intermittenti.
Dotazioni impianti elettrici | Deve essere presente nei bagni per disabili impianto di chiamata per emergenza/soccorso con tacitazione locale. E rimando dell'allarme in luogo presidiato oltre che localmente con buzzer. Deve essere prevista n.1 presa elettrica FM 16A 230V di servizio. Inoltre deve essere prevista illuinazione ordinaria che assicuri almeno 200 lux e di emergenza con corpi autolaimentati negli spogliatoi che assicurino 5 lux sulle vie di fuga.
Depositi e Archivi
Dotazioni Architettoniche | I depositi/archivi all'interno devono essere minimo 2 e di superficie di circa 15 mq ciascuno. Nel caso siano previsti depositi ciechi la superfici enon deve superare i 10 mq Devono rispondere alle caratteristiche dettate dalla normativa VFF. Altezze minime dei depositi min. 2,40 m.
Dotazioni impianti meccanici | Nessuna nota specifica.
Dotazioni impianti elettrici | prese elettriche FM 16A 230V di servizio (1 ogni 25 mq o frazione). Illuinazione ordinaria che assicuri almeno 200 lux medi e di emergenza con corpi autolaimentati che assicurino 5 lux sulle vie di fuga.
Corridoi e attese
Dotazioni Architettoniche | l’altezza minima è pari a 2,40 ml.
Dotazioni impianti meccanici | Per corridoi e attese l'impianto di ricambio d'aria non è obbligatorio, se presente deve garantire: - corridoi 2 vol/h; - sala d’attesa 2 vol/h Deve essere presente un punto con presa acqua per alimentare distributore automatico bevande calde.
Dotazioni impianti elettrici | Presa elettrica e dati per eliminacode. Presa elettrica e dati per fotocopiatrice/stampante di rete. Presa elettrica per distributore bevande calde e distributore bevande fredde e alimenti confezionati FM 16 A 230V. Lungo i corridoi e nelle attese prese elettriche in numero di n. 1 presa di servizio 10-16ASchuko 230V (Standard ITA-TED) ogni 15 mq o frazione. Illuinazione ordinaria che assicuri almeno 100 lux medi e di emergenza con corpi autolaimentati negli spogliatoi che assicurino 5 lux sulle vie di fuga.
Locali tecnologici
Dotazioni Architettoniche | I locali devono avere le caratteristiche previste dalle norme vigenti per la tipologia di apparecchiatura ospitata Devono rispondere alle caratteristiche dettate dalla normativa VFF. Altezze minime dei depositi min. 2,40 m.
Dotazioni impianti meccanici | Nessuna nota specifica, oltre alle dotazioni necessarie alle apparecchiature installate.
Dotazioni impianti elettrici | Oltre alle dotazioni necessarie alle apparecchiature installate si deve prevedere almeno una presa elettrica FM 10-16ASchuko 230V (Standard ITA-TED) ed una presa FM 230 16A 2P+T tipo CEE IP44 di servizio Illuinazione ordinaria che assicuri almeno 200 lux e di emergenza con corpi autolaimentati negli spogliatoi che assicurino 5 lux sulle vie di fuga.