RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI

Progettazione

Realizzazione nuovo laboratorio analisi Beckman Coulter presso Padiglione 20 Piano Primo presso il Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna

Di proprietà di:

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA

POLICLINICO SANT’ORSOLA MALPIGHI

Via Albertoni, 15 – 40138 Bologna

L’impianto elettrico nei locali in oggetto è studiato nel presente progetto e dovrà essere realizzato facendo riferimento alle disposizioni di legge e alle norme tecniche CEI.

Caratteristiche dell'impianto in oggetto:

UBICAZIONE: Policlinico Sant’Orsola Malpighi, Bologna

DESTINAZIONE D’USO: LABORATORIO ANALISI – CORE LAB

SISTEMA DI DISTRIBUZIONE: TN-S

ALIMENTAZIONE DA ENTE FORNITORE: 15000/400

Il presente elaborato si divide nelle seguenti sezioni:

1	Descrizione dell’opera da realizzare	3

1.1	Generalità	3

1.2	Descrizione dei lavori	3

2	Realizzazione degli impianti	4

2.1	Dichiarazione di conformità	4

2.2	Entità dei lavori	4

3	GENERALITA' CONDUTTORI	5

3.1	Distribuzioni B.T.	5

3.2	Distribuzioni in SELV, PELV e FELV.	5

3.3	Colorazioni dei conduttori	5

3.4	Modalità di posa	5

4	MORSETTI PER CONNESSIONE DI CAVI	6

4.1	Introduzione	6

4.2	Giusta pressione di serraggio	6

4.3	Caratteristiche meccaniche dei morsetti	6

4.4	Caratteristiche elettriche	7

5	PROTEZIONE CONDUTTORI	8

5.1	Introduzione	8

5.2	Protezione contro sovraccarico secondo CEI 64-8/4	8

5.2.1	Protezione con interruttori automatici magnetotermici	9

5.3	Protezione con fusibili	9

5.4	Protezione contro corto circuiti	9

5.4.1	Caratteristiche dei dispositivi di protezione	9

5.5	Protezione combinata	10

6	PROTEZIONE CONTRO CONTATTI DIRETTI ED INDIRETTI	10

6.1	Protezione contro contatti diretti	10

6.1.1	Protezione totale	10

6.1.2	Protezione mediante isolamento delle parti attive	10

6.1.3	Protezione mediante involucri o barriere	11

6.1.4	Protezione parziale	11

6.1.5	Protezione mediante ostacoli	11

6.1.6	Protezione mediante di stanziamento	11

6.1.7	Protezione addizionale con differenziali	12

6.2	Protezione contro i contatti indiretti sistema TN-S	12

6.2.1	Protezione contro i contatti indiretti sistema TN-S  locali medici	14

6.3	Protezione contro i contatti indiretti sistema IT	15

7	CANALIZZAZIONI	15

7.1	Generalità	15

7.2	Tipi di canalizzazioni	16

7.3	Tubazioni per posa sotto traccia o interrate	16

7.4	Derivazioni	16

8	QUADRI ELETTRICI DI BASSA TENSIONE	17

8.1	Generalità	17

8.2	Quadri AS e ANS	17

9	LEGISLAZIONE E NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO	18

9.1	Leggi e Decreti	18

9.2	Norme CEI riguardanti direttamente gli impianti utilizzatori	19

9.3	Norme CEI riguardanti componenti impiantistici fondamentali	19

10	TIPOLOGIA E STANDARDS QUALITATIVI DEI MATERIALI	21

10.1	Quadri elettrici	21

10.2	Canalizzazioni	21

10.3	Scatole di derivazioni	21

10.4	Conduttori elettrici	21

10.5	Apparecchiature civili	21

# Descrizione dell’opera da realizzare

## Generalità

Il progetto in esame prevede lo studio degli interventi da eseguire per l’ampliamento degli impianti elettrici a seguito della realizzazione di un nuovo laboratorio analisi “Beckman Coulter”, situato al Padiglione 20, Piano Primo presso il Policlinico Sant’Orsola-Malpighi a Bologna.

La prima parte di questa relazione descrive gli interventi da realizzare in relazione a quanto mostrato sugli elaborati grafici denominati planimetria, schemi elettrici unifilari e funzionali, mentre la seconda parte descrive in che modo dovrà operare l’impresa installatrice al fine di dare l’impianto elettrico a regola d’arte.

## Descrizione dei lavori

Allo stato attuale i locali in oggetto sono già dotati di impiantistica elettrica, che sarà ampliata e ristrutturata per adattarla alle esigenze delle nuove apparecchiature che saranno installate.

L’impiantistica di alimentazione delle macchine di analisi esistenti sarà smantellata e sarà realizzato ex-novo un nuovo impianto secondo le indicazioni riportate negli allegati grafici.

In particolare sarà realizzato un nuovo quadro elettrico, denominato “QLAB”, installato all’interno del laboratorio stesso in posizione conforme a quanto riportato nelle tavole allegate.

Da una prima analisi, con la proprietà, è emerso che la potenza disponibile nel circuito UPS esistente non è sufficiente ad alimentare le nuove apparecchiature, anche considerando la dismissione delle macchine esistenti.

Si prevede pertanto l’installazione di un nuovo UPS, dimensionato per fornire la parte di potenza eccedente.

Il nuovo UPS sarà posizionato al piano seminterrato nel locale quadri elettrici, ed avrà una potenza di 30kVA con alimentazione trifase ed uscita monofase.

L’alimentazione del nuovo UPS sarà derivata dal quadro generale del padiglione 20 denominato “QGBT-PI”.

Non essendoci la possibilità di inserire un nuovo interruttore all’interno del quadro di realizzerà un nuovo quadro a parete per sdoppiare la linea di alimentazione della centrale tecnologica e derivare un nuovo circuito di alimentazione del nuovo UPS de laboratorio.

Il suddetto centralino sarà denominato Q1 e sarà realizzato in conformità agli schemi elettrici allegati.

Il nuovo quadro di laboratorio QLAB sarà strutturato in tre sezioni con tre alimentazioni distinte “UPS1” “UPS2” e “GE” per garantire la massima continuità di esercizio e suddividere l’alimentazione delle macchine di analisi fra i due UPS, ed i carichi secondari sotto linea privilegiata da gruppo elettrogeno.

Sarà quindi posata una nuova dorsale elettrica dal nuovo UPS, posizionato nel locale quadri al piano seminterrato fino al nuovo quadro QLAB, mentre l’alimentazione dai circuiti UPS esistente e gruppo elettrogeno sarà prelevata direttamente dalle blindosbarre esistenti nel cavedio, tramite l’installazione di apposite spine di derivazione dotate di fusibili.

La dorsale di alimentazione, derivata dal nuovo UPS al piano interrato, sarà posata all’interno del cavedio esistente fino al piano primo, poi sarà posata sopra al controsoffitto sfruttando le canalizzazioni esistenti e di nuova installazione.

Dal quadro QLAB, che sarà composto da una colonna metallica con porta frontale trasparente e scomparto di risalita cavi, saranno alimentate tutte le nuove utenze del laboratorio, secondo le indicazioni riportate nelle planimetrie allegate.

Si prevede inoltre lo smantellamento del quadro elettrico esistenti all’interno del vano tecnico al piano primo, che attualmente alimenta le macchine di analisi che saranno dismesse.

Le prese di servizio, attualmente esistenti nei locali, saranno mantenute ed utilizzate come prese di servizio generiche.

All’interno del laboratorio al P1 si prevede la realizzazione di un nuovo controsoffitto e la conseguente esecuzione di un nuovo impianto di illuminazione, composto da corpi illuminanti da incasso con sorgenti luminose a LED, disposte come da planimetria allegata.

L’alimentazione del nuovo impianto d’illuminazione sarà derivata dagli interruttori esistenti nei quadri di piano.

Sono previsti 2 circuiti di accensione luci, comandati da due punti posizionati in corrispondenza degli ingressi alla zona laboratorio, come riportato nella planimetria allegata.

Entrambi i circuiti di illuminazione saranno derivati dai circuiti di “energia privilegiata”, per cui l’illuminazione sarà garantita anche in mancanza della tensione di rete.

Tutte le nuove linee elettriche che saranno posate saranno composte da cavi multipolari con isolamento in gomma LS0H di tipo FG7OM1, di sezione conforme a quanto riportato negli schemi elettrici allegati.

Le linee elettriche saranno posate su passerelle grigliate posate sopra al controsoffitto, secondo i percorsi riportati nella planimetria allegata.

Si prevede inoltre l’alimentazione dei nuovi fan coil che saranno installati a soffitto tramite i due circuiti predisposti all’interno del quadro QLAB.

I fan coil saranno poi connessi tra loro da un bus di segnale e saranno comandati da due termostati ambiente posizionati in conformità a quanto riportato nella planimetria progettuale.

L’impianto di terra sarà derivato dalla rete di terra esistente nell’edificio. Dal collettore di terra realizzato all’interno del quadro saranno poi rese equipotenziali tutte le masse delle apparecchiature installate tramite i conduttori di colore giallo/verde contenuti nei cavi di alimentazione.

Sopra al quadro elettrico di laboratorio sarà realizzato un nuovo rack dati (QDL) per la rete ethernet di laboratorio, che sarà realizzata in categoria 6.

I cavi della rete dati saranno posati utilizzando le nuove canalizzazioni e saranno separati dai cavi di potenza tramite setto separatore metallico.

Le prese dati esistenti nel laboratorio saranno mantenute e resteranno connesse alla rete dati dell’ospedale.

L’impianto di rivelazione incendi esistente sarà adattato al nuovo lay-out dotato di controsoffitto.

Attualmente sono esistenti 5 rilevatori ottici puntiformi di fumo, che saranno ridistribuiti sopra e sotto al controsoffitto, ripristinando le connessioni elettriche degli stessi.

Per i due rilevatori installati sopra al controsoffitto saranno installate le spie di segnalazione.

I rilevatori saranno quindi disposti in conformità a quanto riportato nelle planimetrie progettuali allegate.

# Realizzazione degli impianti

Tutti gli impianti elettrici sono stati realizzati nell'osservanza rigorosa delle disposizioni vigenti sia legislative che normative, delle disposizioni riportate nel presente elaborato, nelle tavole e nelle documentazioni allegate così da assicurare l'adempimento a quanto disposto dalla Legge n. 186 del 01.03.1968.

Resta comunque valido che, tutti i requisiti normali necessari all'esecuzione dell'opera secondo le vigenti normative, secondo le disposizioni di Legge in materia antinfortunistica e secondo quanto disposto in materia antincendio, non sono specificati dal momento che la ditta esecutrice deve assumersi la responsabilità dell'esecuzione secondo la stessa Legge n. 186 del 01.03.1968 avendo preso visione dei locali.

Le caratteristiche degli impianti nonché dei relativi componenti, sono aderenti alle vigenti norme di Legge ed in particolare sono conformi alle prescrizioni di sicurezza dettate dalle rispettive normative e posati in opera tenendo conto delle caratteristiche ambientali.

Tutti i componenti sono muniti di marchio IMQ o di un equivalente Europeo atto a certificare la conformità alle Norme CEI relative ai singoli componenti.

## Dichiarazione di conformità

La ditta esecutrice degli impianti rilascia al termine dei lavori, e comunque prima del collaudo finale, sia esso effettuato su parte dell'impianto esistente o sulla totalità, una dichiarazione riferita a quanto eseguito nei termini stabiliti dalla D.M.37/08.

La ditta esecutrice deve fornire, ove mancanti, gli schemi completi degli impianti elettrici realizzati con indicato il percorso delle linee elettriche principali, la posizione dei punti luce, delle prese a spina e delle utenze elettriche fisse alimentate.

I simboli grafici devono rispettare le disposizioni del Comitato Tecnico 3 del CEI.

## Entità dei lavori

L'entità delle opere realizzate è deducibile dall'analisi degli elaborati allegati (relazione tecnica, schemi elettrici e planimetria).

Si procede descrivendo le modalità di realizzazione degli impianti.

# GENERALITA' CONDUTTORI

## Distribuzioni B.T.

I conduttori utilizzati per la realizzazione delle distribuzioni in bassa tensione dovranno essere in rame flessibile con isolamento adatto al tipo di posa applicata al conduttore.

I conduttori unipolari, salvo dove differentemente specificato, dovranno essere del tipo N07V-K, con una tensione di prova pari a Uo/U=450/750V, conformi alle norme CEI 20-20, 20-11 e 20-22II.

I conduttori multipolari, salvo dove differentemente specificato, dovranno essere o del tipo NPI, con una tensione di prova pari a Uo/U=450/750V, conformi alle norme CEI 20-14, 20-11, 20-37 parte I e 20-22II, o del tipo 07VV-F con una tensione di prova pari a Uo/U=450/750-600/1000V, conformi alle norme CEI 20-11, 20-37 parte I e 20-22II o del tipo FG70R, con una tensione di prova pari a Uo/U=600/1000V, conformi alle norme CEI 20-13, 20-11 sezione 6, 20-37 parte I e 20-22II.

Nel caso si prevedano pose particolarmente gravose, in presenza di umidità, sporcizia o dove la temperatura massima di esercizio superi i 70° C, i conduttori unipolari con guaina o multipolari dovranno essere del tipo FG7R se unipolari o FG70R se multipolari, con tensione di prova pari a Uo/U=600/1000V, conformi alle norme CEI 20-13, 20-11 sezione 6, 20-37 parte I e 20-22II.

La sezione minima per distribuzioni in sistemi funzionanti con tensioni Uo/U=230/400V è di 1,5 mm2.

## Distribuzioni in SELV, PELV e FELV.

I conduttori utilizzati per la realizzazione delle distribuzioni con sistemi caratterizzati da una tensione nominale alternata minore o uguali a 50V, definiti dalle norme CEI sistemi SELV, PELV e FELV, salvo dove differentemente specificato, devono essere in rame flessibile del tipo H05V-K antifiamma non propaganti l'incendio a ridotta emissione di gas tossici con una tensione di prova pari a Uo/U=300/500V, conformi alle norme CEI 20-20 e CENELEC HD 21.

Le sezioni minime da adottare per le distribuzioni di sistemi SELV, PELV e FELV sono 0,5 mmq per circuiti di comando e segnalazione ad installazione fissa, 0,1 mmq per circuiti come sopra destinati ad apparecchiature elettroniche e 0,75 mmq per gli altri usi.

Nel caso di coesistenza all'interno della stessa conduttura di linee alimentate con differenti tensioni, l'isolamento di tutti i conduttori esistenti nella conduttura deve essere determinata considerando la massima tensione esistente.

## Colorazioni dei conduttori

I conduttori impiegati devono essere contraddistinti dalle colorazioni previste dalle vigenti tabelle CEI-UNEL.

In particolare:

Conduttore di neutro: BLU CHIARO

Conduttore di terra: GIALLO-VERDE

I conduttori di Fase possono essere caratterizzati da tutte le colorazioni sul mercato, fatta eccezione del colore blu chiaro e del giallo-verde.

Allo scopo di rendere uniforme le colorazioni in tutto l'immobile, si stabiliscono le seguenti disposizioni:

Conduttore Fase R: NERO.

Conduttore Fase S: GRIGIO.

Conduttore Fase T: MARRONE.

Ulteriori colorazioni saranno utilizzate per realizzare particolari funzioni di comando.

## Modalità di posa

I conduttori devono essere sempre sfilabili.

Tutte le canalizzazioni, al termine dei lavori, devono presentare un 30% di spazio libero per eventuali modifiche o ampliamenti.

Nella posa delle condutture occorre tenere presente tutte le indicazioni fornite dal costruttore la cui osservazione garantisce la portata e le caratteristiche dichiarate.

In particolare si rispettino i carichi di trazione stabiliti, le condizioni ambientali circostanti e tutte le precauzioni possibili volte a preservare la conduttura posata da sforzi meccanici esterni.

# MORSETTI PER CONNESSIONE DI CAVI

## Introduzione

Le connessioni fra i cavi sono considerate nell’ambito delle grandi problematiche installative poiché la maggioranza dei guasti elettrici hanno origine da connessioni difettose. Una cattiva connessione non solo provoca l’interruzione della continuità elettrica quando i fili si staccano, ma anche pericolosi punti caldi quando la pressione di contatto assume valori critici. Quest’ultimo tipo di guasto è particolarmente grave perché si manifesta in termini rilevabili dai dispositivi di protezione solo quando il calore prodotto ha distrutto totalmente gli isolanti provocando cortocircuito o guasto a terra costituendo pericolo di gravi danni che possono arrivare fino all’incendio.
Tutto ciò è evitabile con la corretta scelta, e soprattutto la corretta installazione dei morsetti, che tenga conto delle prestazioni elettriche e meccaniche previste dalle vigenti normative.

## Giusta pressione di serraggio

Il serraggio ha lo scopo di esercitare una adeguata pressione di contatto fra le parti da collegare elettricamente: si tenga presente a tal propopsito che la resistenza di contatto diminuisce esponenzialmente al crescere della pressione e che un buon contatto comporta pressioni sul rame non inferiori a 3-4 kg/mm2; non bisogna però esagerare perché se la sollecitazione specifica supera il limite di elasticità del rame si ha la deformazione plastica con rischio di rottura e peggioramento del contatto. La maggior parte dei sistemi di serraggio è del tipo a vite e può comportare rischi di allentamento causato da vibrazioni o da escursioni termiche. Un morsetto di buona qualità è caratterizzato soprattutto dal mantenimento nel tempo della pressione di serraggio che è garantita solo se i conduttori serrati non superano la capacità di connessione nominale indicata dalle norme costruttive (vedere tabella T3.1).

## Caratteristiche meccaniche dei morsetti

Dalla tabella XIV si può dedurre che i morsetti sono idonei a serrare conduttori senza preparazione speciale fino a 35 mm2. Si tenga presente che la sezione massima indicata in tabella si riferisce a cavi di tipo rigido (filo unico fino a 6 mm2; corda rigida da 10 a 35 mm2); per conduttori di tipo flessibile la capienza diminuisce di una grandezza (per esempio il morsetto con grandezza 35 serra corde rigide con sezione massima di 25 mm2). Oltre 35 mm2 sono previsti morsetti del tipo a capocorda caratterizzati dal diametro del bullone di serraggio.

Tab.T3.1

| Correlazione tra grandezza dei morsetti, capacità di connessione e resistenza di connessione (origine Norma CEI 17-48) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grandezza nominale del morsetto (mm2) |  |  | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 |
| Capacità di connessione | Cavi senza preparazione | min. mm2 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | max. mm2 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Cavi con capocorda | Ø occhiello (mm) | - | - | - | - | - | - | - | 8,4 | 10,5 | 13 | 13 | 13 | 17 | 17 |
|  |  | spessore (mm) | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 24 | 28 | 32 | 34 | 37 | 42 |
| Resistenza massima m |  |  | 0,20 | 0,15 | 0,11 | 0,08 | 0.06 | 0,04 | 0,04 | 0,033 | 0,025 | 0,020 | 0,017 | 0,015 | 0,013 | 0,012 |
| Correnti di prova A |  |  | 24 | 32 | 41 | 57 | 76 | 101 | 125 | 150 | 192 | 232 | 269 | 309 | 353 | 415 |
| Perdita massima (W) alla corrente di prova |  |  | 0,115 | 0,153 | 0,185 | 0,260 | 0,346 | 0,408 | 0,625 | 0,742 | 0,921 | 1,07 | 1,23 | 1,43 | 1,62 | 2,07 |

## Caratteristiche elettriche

Le caratteristiche elettriche da indicare sulla targa dei morsetti secondo la Norma CEI 17-48 sono:
- la sezione nominale
- la capacità di connessione (solo se diversa da quella standard indicata in tabella T3.1
- la tensione nominale di isolamento (ed eventualmente la tensione nominale di tenuta ad impulso se il morsetto è destinato ad impianti protetti contro le scariche atmosferiche).

Tab.T3.2

| Prova di tenuta allo strappo dei cavi serrati in morsetti conformi alla Norma CEI 17-48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grandezza mm2 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 |
| Tenuta allo strappo (N) | 50 | 60 | 80 | 90 | 100 | 135 | 190 | 230 | 285 | 315 | 427 | 427 | 503 | 578 |

Fig.F3.1

Fig.F3.2

Non sono obbligatoriamente da indicare le portate in corrente, per le quali si può fare riferimento ai dati di tabella XIV. Le correnti massime ammissibili di breve durata si devono intendere non inferiori a 120 A (1s) per ogni mm2 di sezione salvo valori maggiori indicati dal costruttore.

# PROTEZIONE CONDUTTORI

## Introduzione

In generale, la protezione dei conduttori sarà realizzata mediante la posa di interruttori ad intervento automatico a riarmo manuale dotati di relè termico (contro i sovraccarichi), di relè magnetico (contro i corto circuiti) e di relè differenziale.

I valori di targa di detti dispositivi devono essere determinati secondo le regole seguenti.

## Protezione contro sovraccarico secondo CEI 64-8/4

I conduttori attivi devono essere protetti da dispositivi idonei ad interrompere automaticamente l’alimentazione quando si produce un sovraccarico. 
Tale protezione non è necessaria se nel circuito non si possono produrre sovraccarichi per qualsiasi motivo (per esempio perché l’utilizzatore non è in grado di assorbire correnti superiori alle portate IZ).In casi particolari la protezione può essere omessa purché il sovraccarico sia tale da non provocare pericoli per le persone o danni all’ambiente.

I dispositivi idonei ad assumere la tempestiva interruzione dell’alimentazione possono essere, oltre agli interruttori automatici e ai fusibili , anche i relé termici di protezione dei motori o altri apparecchi sensibili alle sovracorrenti con potere di interruzione inferiore alla corrente di cortocircuito presente purché abbiano i seguenti requisiti: 
- caratteristica tempo/corrente in accordo con quanto specificato nelle Norme CEI di prodotto e comunque tali da interrompere le correnti di sovraccarico prima che possano provocare nocivi riscaldamenti degli isolanti, dei terminali e dell’ambiente circostante le condutture;

- corrente nominale non inferiore alla corrente d’impiego della conduttura; 
- protezione incorporata o esterna contro i danneggiamenti da cortocircuito. 
Quando una conduttura è correttamente protetta dal sovraccarico secondo i criteri di coordinamento sotto indicati, essa è anche correttamente protetta contro le sovracorrenti di qualsiasi natura che abbiano valori dello stesso ordine di grandezza (guasti a terra, cortocircuiti in fondo a linee lunghe, ecc.) 
La condizione di protezione dal sovraccarico di una conduttura avente corrente di impiego IB e portata IZ è espressa dalle seguenti relazioni:

1)  IB < IN < IZ

2)  If < 1,45 Iz

Come si nota, la corrente nominale In del dispositivo di protezione deve essere compresa tra la corrente di impiego IB e la portata del conduttore IZ e la sua corrente convenzionale di intervento If non deve superare del 45% IZ entro il tempo convenzionale di apertura del relativo dispositivo di protezione. 
Quest'ultima condizione si impone quando il dispositivo di protezione ha caratteristica d'intervento non interamente contenuta entro valori inferiori alla curva limite di sovraccaricabilità dei cavi: infatti, come si è già preliminarmente studiato, i sovraccarichi (appunto fino a 1,45 Iz) possono essere sopportati dai cavi di piccola e media sezione, per 1 h e da quelli di grande sezione per 2 h (cioè per i tempi convenzionali).

Nel caso in cui il dispositivo di protezione venga scelto con una corrente convenzionale uguale a If il sovraccarico può determinare nel conduttore temperature che superano i 115 140° C;

Quando uno stesso dispositivo protegge due o più conduttori in parallelo si deve accertare che le correnti si ripartiscano in modo tale che nessuno dei conduttori risulti sovracaricato; ciò è in pratica possibile solo se i conduttori si ripartiscono le correnti in parti uguali e cioé se hanno:

- la stessa sezione; 
- la stessa lunghezza; 
- lo stesso percorso ;

e se la resistenza dei conduttori è tale da rendere trascurabili le risistenze di contatto dei morsetti (dell’ordine del millesimo di ohm). 
I dispositivi di protezione contro i sovraccarichi possono essere installati in qualsiasi punto della conduttura protetta purché a monte non sia prevista alcuna derivazione e la conduttura sia protetta dal cortocircuito ;

nei luoghi a maggior rischio in caso di incendio è obbligatoria l’installazione dell’appparecchio di protezione all’inizio del circuito.

### Protezione con interruttori automatici magnetotermici

Per gli interruttori automatici costruiti rispettando la specifica normativa la scelta si effettua tenendo presente la corrente nominale IN. Infatti la protezione contro il sovraccarico si realizza semplicemente rispettando la condizione di:

IB < IN < IZ

non sono richieste a tal fine ulteriori verifiche.

Per evitare che la protezione da sovraccarico possa venir meno in seguito a manomissioni, quando gli interruttori automatici sono installati in modo da risultare accessibili e manovrabili da persone non addestrate non deve essere posssibile modificare la regolazione dei loro sganciatori termici (o elettronici) senza ricorso ad una azione volontaria che richieda l’uso di un attrezzo; a tal fine nessun provvedimento di segregazione è necessario per gli interruttori automatici rispondenti alla Norma CEI 23-3 ( usi domestici e similari) che sono per costruzione a taratura fissa mentre gli interruttori per usi generali di tipo regolabile (CEI 17-5) devono essere installati in locali con accesso riservato (CEI 64-8/5 Art. 533.1.4 commento) oppure posti entro quadri muniti di portello chiuso a chiave.

## Protezione con fusibili

La scelta corretta del fusibile per la protezione dal sovraccarico, oltre alla valutazione della corrente nominale IN che deve essere compresa fra IB e Iz, richiede una ulteriore verifica al fine di accertare la piena idoneità del fusibile a proteggere il conduttore nella situazione di sovraccarico. Infatti, come si è detto, il rapporto If/IN può, per ragioni di carattere costruttivo, superare il limite massimo di sovraccaricabilità entro il tempo convenzionale per cui si dovrà anche verificare che If sia <1,45 Iz.

Adottando fusibili per la protezione dal sovraccarico ci si potrebbe trovare nella necessità di dover aumentare la sezione del conduttore per ottenere la protezione desiderata.

Si ricorda che i fusibili di tipo AM non sono idonei alla protezione da sovraccarico in quanto non intervengono tempestivamente per valori di sovraccorrente inferiore a 4-5 IN.

I fusibili del tipo a cartuccia destinati ad essere sostituiti da persone non addestrate devono essere installati in portafusibili conformi alle prescrizioni di sicurezza della Norma CEI 32-5.

I fusibili sezionatori devono essere installati in modo che a sezionatore aperto le cartucce non sono in tensione cioé rispettando l’entrata e l’uscita del costruttore.

## Protezione contro corto circuiti

Per il dimensionamento del potere d'interruzione dei dispositivi di protezione nel caso in esame, è sufficiente considerare il valore adottato dall'Ente erogatore.

I criteri guida per la scelta del dispositivo di protezione contro i corto circuiti sono considerati dalla Norma CEI 64-8/5 al capitolo53.

Tutti i conduttori devono risultare adeguatamente protetti dal cortocircuito all’inizio della conduttura fatta eccezione per i seguenti tre casi per i quali è richiesta però la verifica del minimo pericolo in caso di cortocircuito e che non vi sia presenza nelle vicinanze di materiali combustibili:

- condutture che collegano sorgenti di energia (generatori, batterie, trasformatori, raddrizzatori) con i rispettivi quadri purché siano previsti su questi ultimi adeguati dispositivi di protezione;

- circuiti la cui interruzione improvvisa può dar luogo a pericoli;

- alcuni circuiti di misura.

E’ concesso installare il dispositivo di protezione dal cortocircuito entro una distanza massima di 3 m dall’inizio della conduttura quando il tratto considerato sia realizzato in modo tale da rendere minima la possibilità che si manifesti un cortocircuito e che sia ridotto al minimo il pericolo di incendio o di danni alle persone.

### Caratteristiche dei dispositivi di protezione

I dispositivi per la protezione da cortocircuito devono:

a) presentare un potere di interruzione adeguato in funzione della massima corrente presunta di cortocircuito che si può manifestare nel circuito considerato. Per i circuiti trifase occorre considerare sia il guasto trifase che quello monofase.

b) intervenire in tempi tali da evitare surriscaldamenti dei conduttori oltre il limite ammesso.

Questa condizione deve essere verificata in qualsiasi punto dell’impianto (normalmente all’inizio e nel punto più lontano della conduttura).

La condizione da rispettare in questa situazione è:

I2t < K2S2 (Valida per riscaldamento adiabatico)

Fig. F4.3.1

La condizione b) deve essere verificata in modo tale che la curva di K2 S2 si trovi sempre sopra la caratteristica I2t del dispositivo di protezione.

In particolare se si utilizzano fusibili occorre verificare solo che la corrente di corto circuito minima (guasto all’estremità della linea) non determini energie passanti superiori a quella del cavo.( Figura F4.3.1)

La corrente nominale del dispositivo di protezione può anche essere superiore alla portata IZ della conduttura protetta; in questo caso si ha però la sola protezione da cortocircuito ed è necessario verificare che I2t<K2S2 anche per guasto in fondo alla linea.

## Protezione combinata

Coordinamento fra protezione da sovraccarico e cortocircuito

Analizzando quanto riportato dei paragrafi 4.3 e 4.2  si evidenzia un aspetto fondamentale agli effetti della protezione delle condutture contro le sovracorrenti: se un dispositivo di protezione possiede un potere di interruzione (PI) idoneo nel punto di installazione e protegge la conduttura dal sovraccarico, si considera che protegga la conduttura anche dal cortocircuito fino al limite del PI del dispositivo stesso.

Si ricorda che la caduta di tensione ammessa in qualsiasi punto dell'impianto non deve superare il 4% della tensione nominale verso terra, considerando una corrente d'impiego dedotta in fase di progettazione.

# PROTEZIONE CONTRO CONTATTI DIRETTI ED INDIRETTI

## Protezione contro contatti diretti

La protezione contro i contatti diretti si effettua per tutti i componenti dell’impianto adottando opportune misure aventi lo scopo di impedire che una persona possa entrare in contatto con una parte attiva del circuito elettrico. Con riferimento alla norma CEI 64-8/4 (capitolo 48), si definiscono due sistemi di protezione che trovano la loro applicazione in funzione dell’ambiente e delle persone che operano in esso:

1) protezione totale
2) protezione parziale

### Protezione totale

La protezione totale è adottabile in tutti gli ambienti ordinari nei quali sono presenti persone non addestrate a valutare i rischi e i pericoli connessi con l’uso dell’elettricità e si attua mediante isolamento delle parti attive, oppure mediante involucri o barriere.
Si ricorda che ogni elemento conduttore che si trova in tensione in servizio ordinario è ritenuto una parte attiva; sono perciò da considerare parti attive i conduttori di fase e il conduttore di neutro.

### Protezione mediante isolamento delle parti attive

L’isolamento, destinato a impedire il contatto con parti in tensione, deve realizzare una copetura totale delle parti attive inamovibile senza provocarne la distruzione. L’isolamento, per caratteristiche fisico-chimiche e per spessore deve essere tale da resistere alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, elettriche e termiche alle quali può essere soggetto tenendo conto della sua specifica funzione protettiva.

L’isolamento deve quindi rispondere a specifiche norme e superare le prove previste.
In particolare, vernici, lacche, smalti e simili, utilizzati per l’isolamento funzionale (es. avvolgimenti di motori, trasformatori, bobine ecc.) non si considerano normalmente idonei ad assicurare la protezione contro i contatti diretti.
 Se l’isolamento protettivo nella sua combinazione con l’isolamento funzionale presenta particolari caratteristiche, si può avere la situazione di "doppio isolamento" o "isolamento rinforzato" che, garantisce anche la protezione contro i contatti indiretti.

### Protezione mediante involucri o barriere

Per evitare di entrare il contatto diretto durante il funzionamento ordinario, le parti attive si possono racchiudere entro involucri o barriere tali da assicurare un grado di protezione minimo IPXXB (dito di prova).

Per involucro si intende un elemento (scatola, custodia, contenitore, quadro etc.) che impedisca il contatto diretto in ogni direzione e che nel contempo assicuri, quando richiesto, anche una protezione contro determinati agenti esterni (corpi solidi o acqua). La barriera invece è un elemento che impedisce il contatto diretto nella direzione abituale di accesso.

Le superfici superiori orizzontali di involucri o barriere, se si trovano a portata di mano, devono presentare un grado minimo IPXXD (filo del diametro di 1 mm). er alcuni componenti particolari, quali per esempio portalampade, portafusibili, binari elettrificati etc., considerati da specifiche norme, sono ammessi gradi di protezione inferiori a IPXXB.

Tutti gli involucri e le barriere, anche in relazione alle specifiche condizioni ambientali, devono essere saldamente fissati per garantire nel tempo la massima segregazione delle parti attive.

Se durante il servizio ordinario è richiesta la possibilità di aprire gli involucri o rimuovere le barriere, è necessario che venga rispettata almeno una delle seguenti condizioni:

impiego di una chiave o attrezzo in unico o limitato numero di esemplari da affidare a persone addestrate.

sezionamento delle parti attive con interblocco; la richiusura del circuito deve avvenire solo dopo la richiusura dell’involucro o la sistemazione della barriera.

interposizione di una barriera con grado di protezione minimo IPXXB removibile esclusivamente mediante l’impiego di un attrezzo (chiave o simile).

### Protezione parziale

La protezione parziale è ritenuta sufficiente solo in luoghi dove operano persone addestrate allo svolgimento di una specifica e particolare attività in relazione al tipo di impianto, al tipo di operazione e alle condizioni ambientali.
Per persona addestrata si intende colui che possiede adeguate conoscenze tecniche o abbia maturato una sufficiente esperienza o sia stato abilitato a operare in modo specifico così da evitare situazioni di pericolo per sé e per gli altri.
La scelta tra la protezione totale o parziale è stata definita in sede normativa al capitolo 48 della Norma CEI 64-8/4:

- la protezione totale è applicabile in tutte le condizioni;
- la protezione parziale mediante ostacoli o mediante distanziamento è permessa in locali accessibili a persone addestrate (visibilmente contrassegnati con opportune segnalazioni).

La protezione parziale può attuarsi mediante ostacoli o mediante allontanamento.

### Protezione mediante ostacoli

La protezione mediante ostacoli si ottiene utilizzando opportune strutture che hanno lo scopo di impedire l’avvicinamento non intenzionale a parti di circuito in tensione e di evitare il contatto involontario dell’operatore durante interventi sul circuito elettrico in tensione per lavori di riparazione, manutenzione, modifiche e simili che per particolari ragioni di funzionalità non possono essere effettuate a circuito aperto; iI grado di protezione offerto dagli ostacoli realizzati impiegando griglie, parapetti etc, può essere inferiore a IPXXB.
Non è necessario che gli ostacoli siano fissati in modo da richiedere l’uso di un attrezzo per la rimozione; è invece indispensabile che sia evitata la rimozione accidentale.

### Protezione mediante di stanziamento

La protezione mediante distanziamento consiste nell’adottare opportuni criteri installativi al fine di evitare che elementi di circuito elettrico a tensione pericolosa possano trovarsi a portata di mano. Si considerano simultaneamente accessibili parti conduttrici che distano fra di loro meno di 2,5 m in verticale o di 2 m in orizzontale.

In luoghi particolari dove vengono normalmente effettuati lavori che richiedono l’utilizzo di oggetti conduttori di grande lunghezza, le distanze fra le parti conduttrici devono essere, di volta in volta, opportunamente valutate.
Si intendono per parti conduttrici simultaneamente accessibili non solo le parti attive del circuito elettrico ma anche le masse, le masse estranee, i conduttori di protezione, i dispersori, i pavimenti e le pareti non isolanti.

### Protezione addizionale con differenziali

La protezione contro i contatti diretti mediante le misure di protezione totale o parziale può essere integrata, per raggiungere un più elevato standard di sicurezza, con l’impiego di interruttori differenziali aventi correnti differenziali nominali uguali o inferiori a 30 mA. L’impiego del solo differenziale non è considerato sufficiente per la protezione contro i contatti diretti.

## Protezione contro i contatti indiretti sistema TN-S

Nei sistemi di prima categoria con propria cabina di distribuzione si realizza un impianto di terra unico al quale vanno collegate tutte le masse e le masse estranee alimentate dalla stessa cabina di trasformazione. Nel caso di guasto a massa dell’impianto utilizzatore, le protezioni opportunamente coordinate devono assicurare l’apertura del circuito in un tempo massimo definito nella Tabella II.

| Tensione nominale verso terra Uo/U (V) | 120 | 230 | 400 | >400 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tempo massimo di interruzione (s) | 0,8 | 0,4 | 0,2 | 0,1 |

Sono ammessi tempi di intervento non superiori a 5 s quando è trascurabile la probabilità che il guasto avvenga contemporaneamente al contatto delle persone con le masse, oppure quando la tensione di contatto che può presentarsi molto probabilmente non è superiore a 50 V.
La Norma CEI 64-8/4 considera improbabile la contemporaneità tra guasto e contatto uomo-massa
- per i circuiti di distribuzione

- per i circuiti terminali che alimentano solo utilizzatori fissi quando la tensione di contatto che può trasferirsi sugli utilizzatori mobili, portatili o trasportabili non ha probabilità rilevante di essere superiore a 50 V.

Per un più approfondito esame della situazione è perciò necessario ricordare che in un sistema TN la tensione totale di terra Ut che può presentarsi in un punto P è data dal valore della caduta di tensione nel tratto di conduttore di protezione (PE2) compreso tra P e il più vicino collettore di terra.
In ogni punto si ha:

dove Zs è l’impedenza dell’intero anello di guasto e ZPE è la frazione dell’impedenza del PE interessata (dal punto P al punto E di fig. 14).
Pertanto per abbassare UT conviene:
a) realizzare il dispersore con più collettori di terra distribuiti in prossimità degli utilizzatori;

b) ridurre al minimo l’impedenza del PE adottando sezioni non inferiori alla metà di quelle dei rispettivi conduttori di fase, anche quando in base alla formula:

potrebbero essere valide sezioni molto minori;

c) installare il PE assieme ai conduttori di fase per ridurre l’induttanza.

Fig.14

Si noti inoltre che ponendo UT < 50 V si ottiene la relazione di sicurezza riportata dalla Norma CEI 64-8/4:

che consente di concludere che per impianti con Vo = 230 V non sono pericolosi i punti nei quali l’impedenza del conduttore di protezione misurata fino al più vicino collettore di terra non supera il 22% di quella dell’intero anello di guasto.
Ciò spiega perché i circuiti terminali che alimentano utilizzatori fissi possono essere protetti con interruttori magnetotermici (t < 5 s) quando l’impedenza del conduttore di protezione misurata tra il quadro di distribuzione e il collettore di terra non sia superiore a 50Zs/Vo .
Un altro metodo considerato dalla citata Norma per poter proteggere gli utilizzzatori fissi con interruttori magnetotermici consiste nel realizzare, per tutto il reparto interessato dal quadro di distribuzione, collegamenti equipotenziali supplementari di tutte le masse estranee.
In fig. 15 sono riassunti i 4 casi nei quali il tempo di intervento per guasti verso terra dei dispositivi d’interruzione dell’alimentazione possono raggiungere 5 s.
Praticamente, in tutti i casi possibili conviene attuare la protezione contro i contatti indiretti come indicato in fig. 15 e cioè:
- mediante interruttori magnetotermici sui circuiti di distribuzione;
- mediante interruttori differenziali sui circuiti terminali.
Per ottenere un’adeguata protezione con dispositivi di intervento a tempo inverso o con differenziali occorre soddisfare per qualsiasi punto dell’impianto la seguente relazione:

Ia < V0/Zs

dove:
 Vo è la tensione nominale verso terra dell’impianto (V)
 Zs è l’impedenza totale dell’anello di guasto per guasto franco a massa ()
 Ia è il valore della corrente di intervento entro i termini massimi sopra definiti.

Quando per la particolare conformazione si possono temere masse o masse estranee non collegate al PE è necessario realizzare il dispersore con resistenza sufficientemente bassa da limitare la tensione totale di terra a non più di 50 V. Supponendo che la resistenza rispetto al terreno della massa estranea non collegata al PE non sia inferiore a 10  si deve avere:

cioè, per Vo = 230V, è necessario che RT non superi 2,7 .

Fig.15

### Protezione contro i contatti indiretti sistema TN-S  locali medici

Nei locali medici di gruppo 1 e 2  si applicano le prescrizioni più restrittive limitatamente ai componenti che si trovano, o si possono trovare fino a 2.5 m di altezza dal piano di calpestio nella ragionevole assunzione che il paziente non acceda oltre questo limite.

Nei locali medici di gruppo 1 e 2  la tensione di contatto limite convenzionale

UL = 25V

Nei Sistemi TN-S un guasto franco a terra sui circuiti terminali deve determinare l’intervento delle protezioni nei tempi indicati nella tabella sottostante.

Tensione fra Fase e Terra

| Tensione nominale verso terra Uo (V) | 120 | 230 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tempo massimo di interruzione (s) | 0,4 | 0,2 |  |  |

Sui circuiti di distribuzione è ammesso un tempo di intervento delle protezioni di 5 s nei sistemi TN.

Nei locali medici di gruppo 1 è prescritto l’utilizzo di interruttori differenziali con Idn <=30mA, soltanto per i circuiti che alimentano prese di corrente nominale fino a 32A.

Nei locali medici di gruppo 1 e 2, gli interruttori differenziali richiesti dalla norma CEI 64/8-7; V2 sez.710 devono essere di tipo A o di tipo B.

## Protezione contro i contatti indiretti sistema IT

Non vi sono collegamenti diretti a terra delle parti attive (neutro isolato o collegato a terra con impedenza elevata) mentre le masse sono collegate mediante il conduttore di protezione ad un impianto di terra indipendente. 
Con questo sistema in caso di primo guasto a terra le correnti sono di valore trascurabile; solo con un secondo guasto si possono manifestare correnti di valore compreso fra pochi ampere ed alcune centinaia di ampere in relazione alle impedenze in gioco nel momento del guasto. 
Il neutro, non essendo collegato a terra, può assumere tensioni anche elevate in seguito a guasti. La messa a terra delle masse in questo caso ha lo scopo di limitare la tensione totale di terra in caso di primo guasto. 
L'efficacia di tale azione dipende dal rapporto tra la resistenza di terra locale e la resistenza d'isolamento.

Deve sempre essere previsto un dispositivo di controllo dell'isolamento atto ad indicare il manifestarsi di un guasto a terra. 
Considerate tutte queste difficoltà, il sistema IT va realizzato solo quando esistono particolari esigenze di continuità di esercizio e si vuole evitare l'interruzione dell'alimentazione al primo guasto a terra.

# CANALIZZAZIONI

## Generalità

Per canalizzazione si intende il sistema di contenimento dei conduttori dell’impianto elettrico per verificare la loro protezione meccanica e dare all'impianto uno sviluppo logico e modificabile nel tempo.

Per tale scopo si utilizzano tubi protettivi o canali.

I tubi protettivi indispensabili per condutture in cavo senza guaina e per cavi con guaina in luoghi con pericolo d’urto, sono normalizzati dalla Norma CEI 23-39. Dal punto di vista costruttivo, i tubi protettivi possono essere lisci o corrugati, filettabili o non filettabili, metallici o isolanti; in tutti i casi i diametri esterni devono essere unificati conformemente alla Pubblicazione IEC 423 (Norma CEI 23-26).

I canali portacavi possono essere sia in resina che metallici. 
Se in metallo, le caratteristiche devono rispondere alla Norma CEI 23-31; se in materiale isolante devono rispondere alla Norma CEI 23-32.

Il sistema deve essere completo e comprendere, oltre agli elementi rettilinei, anche giunzioni, testate, derivazioni, raccordi adatti a realizzare almeno i tracciati più comuni.

I coperchi che hanno funzione di protezione meccanica dei cavi sono classificati in smontabili solo mediante attrezzi e smontabili anche senza attrezzi (secondo dichiarazione del costruttore).

Negli spazi destinati a contenere i cavi non ci devono essere spigoli o asperità taglienti o che comunque possano danneggiare i cavi.

Per canalizzazioni metalliche deve essere garantita la continuità elettrica ai fini della protezione equipotenziale. Se destinate all’uso come conduttore di protezione devono soddisfare anche le condizioni previste dalla Norma CEI 64-8/5 Sezione 543

Il tipo di canalizzazione da realizzare dipende dalle eventuali influenze esterne alle quali è soggetta la conduttura allo studio.

## Tipi di canalizzazioni

Tutti i tipi di canalizzazioni devono essere dotate di Marchio italiano di qualità o equivalente del costruttore certificante le applicazioni possibili del prodotto.

Devono essere posate avendo cura di utilizzare tutti gli accessori necessari a garantire la loro  certificazione.

L'area interna delle tubazioni atta al contenimento di conduttori deve essere almeno 1,3 volte l'area effettivamente occupata al termine dei lavori.

Tutti i conduttori posati all'interno della stessa canalizzazione devono avere isolamento pari a quello adottato per le tensioni nominali superiori presenti nella conduttura.

## Tubazioni per posa sotto traccia o interrate

Le tubazioni adatte per posa sotto traccia devono essere del tipo ammesso per tale posa.

Se queste sono posate a pavimento devono essere del tipo pesante, mentre per pose verticali possono essere anche del tipo leggero.

Nella posa devono essere seguiti percorsi retti, mai obliqui ad eccezione dei casi che permettano di individuare in modo logico il percorso.

Devono essere effettuate il minor numero di curvature possibili, da realizzare comunque in modo dolce e raccordato.

Nel caso di coesistenza con altri impianti tecnologici, limitare il più possibile accavallamenti posando le tubazioni parallele agli ostacoli.

Nel caso gli accavallamenti non siano evitabili, occorre assicurarsi che non si possano verificare danneggiamenti del tubo prima e dopo la sua copertura.

Si provveda affinché le tubazioni posate e non ancora murate non vengano danneggiate nella prosecuzione del cantiere.

A tal fine si raccomanda la posa e l'immediata copertura delle tubazioni che potrebbero risultare in punti di frequente passaggio.

## Derivazioni

Occorre effettuare il minor numero di giunzioni possibili, da effettuarsi comunque secondo la regola d'arte, impiegando prodotti adeguati al tipo, alla sezione, alla forma ed al numero di conduttori da connettere, entro casette apposite di giunzione sempre ispezionabili per verifiche o manutenzioni.

Le cassette destinate a contenere morsetti fissi o volanti o ad essere utilizzate per il solo transito dei cavi (cassette rompi tratta) non sono disciplinate da una specifica norma ma possono rientrare nella Norma CEI 23-48 che riguarda genericamente gli involucri per installazioni elettriche fisse da utilizzare negli ambienti di tipo domestico e similare.

Sotto l’aspetto installativo possono essere di tipo sporgente, da incasso, da semi incasso oppure costituire “collari prolungati” destinati a prolungare una cassetta al fine di aumentarne la capienza o consentire raccordi tra impianto incassato e impianto a vista.

Sotto l’aspetto termico le cassette di derivazione sono classificate tra gli involucri destinati a contenere componenti elettrici che dissipano una potenza trascurabile; la temperatura durante l’installazione è del tutto analoga a quella prevista per i tubi.

Le scatole di derivazione debbono essere del tipo apposito alla canalizzazione utilizzata, devono avere coperchio rimovibile solo con attrezzo e devono di conseguenza rispettare le caratteristiche tipiche di detta canalizzazione.

Dovranno inoltre mantenere la separazione fisica presentata dalla canalizzazione interessata.

Circuiti funzionanti a diverse tensioni con isolamento adatto alla tensione maggiore esistente possono solo circolare nella stessa scatola di derivazione senza derivazioni.

Le connessioni non dovranno raggiungere temperature tali da causare danneggiamenti all'isolante dei conduttori.

# QUADRI ELETTRICI DI BASSA TENSIONE

## Generalità

Sia la Norma CEI 64-8/2 che la CEI 17-13/1 non definiscono esplicitamente il termine "quadro" ma la comprendiamo nell'espressione "apparecchiatura assiemata", intendendo la combinazione generica di uno o più appareccchi di protezione e di manovra con gli eventuali relativi dispositivi di comando, misura segnalazione, pprotezione e regolazione completamente montati con tutte le interconnessioni elettriche e meccaniche interne, compresi gli elementi strutturali di supporto e di contenimento. Condizione indispensabile per l'applicabilità della Norma CEI 17-13/1 é che l'assieme sia montato sotto la responsabilità del costruttore, cioè di chi lo realizza;

## Quadri AS e ANS

La Norma CEI 17-13/1 distingue i quadri costruiti in serie (chiamati con la sigla AS, assiemi costruiti in serie) da quelli costruiti su misura (chiamati ANS).

La differenza sostanziale tra i due tipi è da ricercarsi nelle modalità di prova;

- i quadri costruiti in serie derivano da un prototipo che può essere provato anche con prove distruttive in laboratorio attrezzato (per esempio le prove di corto circuito);

- i quadri non costruiti in serie ammettono invece solo prove non distruttive con strumenti di uso corrente costituenti l'ordinaria dotazione anche di aziende di tipo artigianale.

- si deve precisare che la Norma non prende in considerazione quadri costruiti su misura che non siano verificate con prove di tipo oppure derivati da sistemazioni non verificate ma calcolate con validi metodi teorici.

Ne consegue che se per provare la regola d'arte si vuole fare riferimento alle Norme CEI è indispensabile una delle 3 seguenti situazioni:

- il quadro è costruito in serie da un costruttore che certifica la rispondenza di cantiere (vedere Norma CEI 64-8/7 e 17-13/4);

- il quadro è costruito su misura componendo elementi modulari prefabbricati e montando apparecchi a Norma CEI secondo sistemi collaudati, conformemente alle indicazioni del costruttore che fornisce gli elementi per il calcolo o per la verifica con il metodo di confronto;

- il quadro è costruito su misura con componenti non provati ma le cui caratteristiche risultano conformi al dettato della Norma in virtù dei risultati di calcoli e di metodi induttivi validi riportati in una relazione tecnica: in questo caso sono necessarie anche alcune semplici misure; non è tuttavia possibile certificare teoricamente i gradi di protezione che vanno comunque provati secondo la Norma CEI 70-1; ne consegue che, in pratica, almeno l'involucro deve essere costruito in serie.

Si può ancora osservare che il quadro è da considerarsi un componente elettrico e non una installazione e perciò, anche ai fini della legge 46/90, chi lo allestisce è un costruttore e non un installatore (anche se si tratta della stessa persona). L'installatore è perciò tenuto a dichiararne la conformità alla regola dell'arte e quindi, in mancanza di certificazione, è in effetti responsabile anche di questo componente.

# LEGISLAZIONE E NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO

Sono riportate di seguito le norme o leggi che regolano la realizzazione  di apparecchiature e di impianti elettrici:

## Leggi e Decreti

D.P.R. n. 547 del 27/4/1955 
"Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro" 
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12/7/1955 n. 158 
D.P.R. n. 302 del 19/3/1956 
"Norme generali per l'igiene del lavoro" 
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30/4/1956 n. 105 
D.M. del 22/12/1958 
(G.U. n. 23 del 29/1/1959) 
"Luoghi del lavoro per i quali sono prescritte le particolari Norme di cui agli articoli 329 e 331 del D.P.R. 27/4/1955 n. 547

DM 12.09.1959  (G.U. n. 299)

“Attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all’esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle Norme di Prevenzione degli infortuni sul lavoro.”
Legge n. 186 del 1/3/1968 
"Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, materiali e impianti elettrici ed elettronici" 
Gazzetta Ufficiale 23/3/1968 n. 77 
Legge n. 791 del 18/10/1977 
"Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità Europee (n 72/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione" 
Gazzetta Ufficiale 2/11/1977 n. 298 
D.M. del 15/12/1978 
"Designazione del Comitato Elettrotecnico Italiano di Normalizzazione Elettrotecnica ed Elettronica" 
Gazzetta Ufficiale 28/6/1979 n. 176 
D.M. dell 5/10/1984 
"Attuazione della direttiva (CEE) n. 47 del 16/1/1984 che adegua al progresso tecnico la precedente direttiva (CEE) n. 196 del 6/2/1979 concernente il materiale elettrico destinato ad essere impiegato in atmosfera esplosiva già recepito con il Decreto del Presidente della Repubblica 21/7/1982 n. 675" 
Gazzetta Ufficale 18/10/1984 n. 338 
Legge n. 818 del 7/12/1984 
"Nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica agli Articoli 2 e 3 della Legge 4/3/1982 n. 66 e norme integrative all'ordinamento del corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco" 
Gazzetta Ufficiale 10/12/1984 n. 338 
D.M. 37/08 : disposizioni in materia di installazione degli impianti all'interno di edifici

D.M. 19 Agosto 1996 : approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.

D.M. del 20/2/1992 
"Modello di dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte 
Quest'ultima Legge ed i relativi decreti attuativi sono di fondamentale importanza e meritano una specifica trattazione. 
Direttiva 93/68 CEE del 22-7-93 
Riguardante la marcatura CE del materiale elettrico 
Direttiva 89/336/CEE, recepita con D.Lgs 476/92

“Direttiva del Consiglio d’Europa sulla compatibilità elettromagnetica”.

## Norme CEI riguardanti direttamente gli impianti utilizzatori

CEI 64-2 “Impianti elettrici nei luoghi con pericolo d'esplosione”
CEI 64-2/A “Impianti elettrici nei luoghi con pericolo d'esplosione, appendici” 
CEI 31-30  “Classificazione dei luoghi pericolosi”
CEI 64-7 “Impianti elettrici di illuminazione pubblica e similari” 
CEI 64-8 Parte 1 “Impianti elettrici utilizzatori -Oggetto, scopo e principi fondamentali”

##### CEI 64-8 Parte 2  “Impianti elettrici utilizzatori –Definizioni”

##### CEI 64-8 Parte 3  “Impianti elettrici utilizzatori -Caratteristiche generali

##### CEI 64-8 Parte 4  “Impianti elettrici utilizzatori -Prescrizioni per la sicurezza”

##### CEI 64-8 Parte 5  “Impianti elettrici utilizzatori -Scelta ed installazione dei componenti elettrici”

##### CEI 64-8 Parte 6  “Impianti elettrici utilizzatori –Verifiche”

##### CEI 64-8 Parte 7  “Impianti elettrici utilizzatori -Ambienti ed applicazioni particolari “

##### CEI 68-8 Parte 7;V2 Fasc.710 “Ambienti ed applicazioni particolari-Locali Medici”
CEI 11-25 “Calcolo delle correnti di cortocircuito nelle reti trifase a corrente alternata” 
CEI 11-26  “Calcolo degli effetti delle correnti di cortocircuito”
CEI 11-27  “Esecuzione dei lavori su impianti elettrici a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua”
CEI 64-8 "Impianti elettrici utilizzatori  a tensione nominale non superiore  a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua".  (Ultima edizione)

CEI 20-36: Prova di resistenza al fuoco dei materiali elettrici

## Norme CEI riguardanti componenti impiantistici fondamentali

Le seguenti norme costruttive inerenti al materiale ed alle apparecchiature elettriche sono considerate poiché interessano indirettamente, ma incisivamente, gli impianti elettrici utilizzatori. Molte di esse sono armonizzate a livello europeo (numero preceduto dalla sigla EN).

EN 60051-1 (85-3) Strumenti di misura elettrici indicatori ad azione diretta e relativi accessori - Definizioni e prescrizioni generali 
EN 60051-2 Strumenti di misura elettrici indicatori e loro accessori - Amperometri e voltmetri 
EN 60051-3 Strumenti di misura elettrici indicatori ad azione diretta - Wattmetri e varmetri 
n. S/609 (14-4) Trasformatori di potenza 
EN 60742 (96-2) Trasformatori di isolamento e trasformatori di sicurezza 
n. 1035 (17-3) Contattori destinati alla manovra di circuiti a tensione non superiore a 1000V in corrente alternata e a 1200V in corrente continua 
EN 60947-2 (17-5) Interruttori automatici per corrente alternata con tensione non superiore a 1000V 
EN 60947-3 (17-11) Interruttori di manovra - Sezionatori 
EN 60947-7 (17-48) Morsettiere per conduttori di rame 
EN 60947-4 (17-50) Contattori e avviatori elettromeccanici 
EN 60947-1 (17-44) Apparecchiatura a bassa tensione - Regole generali 
EN 60439-1 (17-13/1) Quadri AS e ANS 
EN 60439-2 (17-13/2) Condotti sbarre 
EN 60439-3 (17-13/3) Quadri di distribuzione ASD 
EN 60439-4 (17-13/4) Quadri per cantieri ASC 
n. 1873 (17-43) Metodo per la determinazione delle sovratemperature mediante estrapolazione per quadri ANS 
n. 3449R (17-52) Metodo per la determinazione della tenuta al cortocircuito per quadri ANS 
EN 60204-1 (44-5) Equipaggiamento elettrico delle macchine - Regole generali 
n. 3760R (17-38) Contattori a semiconduttore (contattori statici) destinati alla manovra di circuiti a tensione non superiore a 1000V 
n. 4986 (20-11) Caratteristiche tecniche e requisiti di prova delle mescole per isolanti e guaine dei cavi di energia 
n. 2947 (20-19) Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750 V 
n. 2831 (20-20/1) Cavi isolati in polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a 450/750V 
UNEL 35024/1 (20-21) Calcolo della portata dei cavi elettrici 
n. 3453 (20-22) Prove dei cavi non propaganti l'incendio 
n. 3805 (20-35) Prove sui cavi elettrici sottoposti al fuoco. 1a Parte: prove di non propagazione della fiamma 
n. 3461R (20-38) Cavi isolati in gomma non propaganti l'incendio a basso sviluppo di fumi e gas tossici 
n. 3806R (20-36) Prove di resistenza al fuoco di cavi elettrici 
EN 60898 (23-3) Interruttori automatici di sovraccorrente per usi domestici e similari 
n.3542R (23-50) Prese a spina per usi domestici e similari - Prescrizioni generali 
n. 2864 (23-9) Apparecchi di comando non automatici per l'installazione fissa per uso domestico e similare 
EN 60309-1 (23-12-1) Prese a spina per usi industriali - Prescrizioni generali 
EN 60309-2 (23-12-2) Prese a spina per usi industriali - Prescrizioni di intercambiabilità 
n. 3542R (23-50) Prese a spina di tipi complementari per usi domestici e similari 
EN 61008-1 (23-42) Interruttori differenziali per usi domestici e similari puri
EN 61009-1 (23-44) Interruttori differenziali per usi domestici e similari magnetotermici 
n. 2947 (23-19) Canali portacavi in materiale plastico e loro accessori ad uso battiscopa 
n. 3764C (23-31) Sistemi di canali metallici ad uso portacavi portapparecchi 
n. 3765C (23-32) Sistemi di canali di materiale plastico isolante ad uso portacavi e portapparecchi 
EN 50086-1 (23-39) Tubi per installazioni elettriche. 1a Parte: prescrizioni generali 
EN 50086-2-1(23-54) Sistemi di tubi rigidi e accessori 
EN 50086-2-2(23-55) Sistemi di tubi pieghevoli e accessori 
EN 50086-2-3(23-56) Sistemi di tubi flessibili e accessori 
n. 3480R (23-39) Tubi rigidi in PVC e loro accessori 
EN 50086-2-4(23-46) Prescrizioni particolari per sistemi di tubi interrati 
n. 3541R (23-48) Involucri per apparecchi per installazioni elettriche fisse per usi domestici e similari
n. 2730 (23-49) Involucri per apparecchi che nel funzionamento ordinario dissipano una potenza non trascurabile 
n. 2731 (23-51) Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri per usi domestici e similari 
UniCei 70028 (116-1) Rivelatori di gas per uso domestico e similare 
n. 4383R (31-1) Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive. Custodie a prova di esplosione "d" 
n. 3524 (31-2) Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive. Modo di protezione a sovrapressione interna.
n. 3568R (31-7) Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive. Modo di protezione a sicurezza aumentata.
n. 4596 (31-8) Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive. Regole generali 
n. 3711R (31-11) Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive. Modo di protezione "n". 
n. 4383R (31-1) Fusibili a tensione non superiore a 1000 V per corrente alternata. 1a Parte: prescrizioni generali 
n. 4121 (32-4) Fusibili a tensione non superiore a 1000 V per corrente alternata 2a Parte: prescrizioni supplementari per fusibili per uso industriale 
n. 4095 (32-5) Fusibili a tensione non superiore a 1000 V per corrente alternata 3a Parte: prescrizioni supplementari per fusibili per uso domestico e similare 
n. 2913 (34-21) Apparecchi di illuminazione 1a Parte: prescrizioni generali e prove 
n. 3769 (34-23) Apparecchi di illuminazione 2a Parte: apparecchi fissi per uso generale 
n. 3227C (70-1) Gradi di protezione degli involucri (codice IP) 
n. 2767 (70-3) Gradi di protezione degli involucri contro impatti meccanici (codice IK) 
n. 4180R (75-1) Classificazione delle condizioni ambientali 1a Parte: classificazione dei parametri ambientali e delle relative severità 
n. 4196C (61-1) Apparecchi elettrici di uso domestico e similare 1a Parte: norme generali di sicurezza 
n. 4419 (61-50) Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare. Norme generali.

# TIPOLOGIA E STANDARDS QUALITATIVI DEI MATERIALI

## Quadri elettrici

- 	Carpenteria quadri elettrici

SCHNEIDER – GEWISS- ABB - TURATI

-	Interruttori automatici scatolati

SCHNEIDER – ABB SACE - BTICINO

-	Interruttori automatici modulari

SCHNEIDER - ABB - BTICINO

-	Morsetti

ELECO - CEMBRE – ARNO

## Canalizzazioni

-	Tubo PVC corrugato e rigido

INSET – DIELECTRIX – RTA

-     Canale in PVC o Metallo

CANALPLAST – GAMMAPI – ARNO CANALI- FEMI

## Scatole di derivazioni

- 	in PVC per incasso

GEWISS - BTICINO - VIMAR

-	in PVC per esterno

ARNO CANALI  - ILME – GEWISS

## Conduttori elettrici

-	unipolari NO7VK non propaganti l'incendio

PIRELLI - ICEL - TRIVENETA

-	multipolari NPI non propaganti l'incendio

PIRELLI - ICEL - TRIVENETA

-	multipolari N1VVK non propaganti l'incendio

PIRELLI - ICEL - TRIVENETA

-	FG7OR/4 non propaganti l'incendio

PIRELLI  - CEAT – ARISTON

## Apparecchiature civili

-	da incasso o esterno

Gewis System, Vimar Idea